### Ú V O D

Předmětem jednostupňového projektu  je návrh vytápění přístavby šatny situované ve 2.NP ve Varnsdorfu .

Dokumentace je zpracovaná podle dokumentace stavební .  Vytápění je navrženo podle ČSN 060210 a ČSN EN 12831 pro výpočtovou teplou

-15°C a krajinu s normální intenzitou větru.

Projekt řeší vytápění  a ohřev TV. .

Podkladem pro zpracování tohoto DSP byly:

-     stavební výkresy v měř. 1:50

- konzultace s projektantem stavební části

##### Podmínky pro stanovení transmisních ztrát

Transmisní ztráty byly stanoveny podle požadované tepelné charakteristiky budovy ČSN 730540-2 - 2011. Při stanovení transmisních ztrát byly předpokládány navržené hodnoty tepelně technických vlastností.

Nebudou –li při výstavbě dodrženy navržené skladby obvodových stěn, podlahy , stropu a oken, nebude dosažena teplota navržená při výpočtu.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Přívod topné vody bude napojen na radiátorový okruh ze stávajícího rozdělovače situovaného v 1.NP, který byl realitzován v II. Etapě.

Odbočka  napojená nad zemí bude vedena do 2.NP, kde bude ležatý rozvod veden drážkou v podlaze k jednotlivým tělesům. Na dlouhém rovném úseku jsou navrženy pro vyrovnání roztažnosti potrubí kompenzátory U. Ostatní úseky budou kompenzovány přirozenými útvary.Na rozvodu jsou  vyznačeny pevné body.

Potrubí vedená v zemi budou izolována navlékací izolaci,

Příprava TV

Teplá voda bude zajištěna z centrálního zdroje zásobování teplou vodou objektu..

g) Bilance

Teplotní spád topné vody 70/50°C

Transmisní ztráta objektu 3411 W

Roční potřeba tepla  7,16  MWh/rok

h)  Požadavky na ostatní profese

- stavební část

Provést všechny potřebné otvory a drážky v podlaze,  . Po skončené montáži otvory  a drážky začistit.

### - zdravotní  technika

### provést rozvod TV,,.

Přehled souvisejících norem a předpisů:

- ČSN 060210  Výpočet transmisních ztrát

- ČSN 730540-2/2011   Tepelná ochrana budov

- ENB   Výpočet podle ISO 13 790

- Vyhláška 148   Energetická náročnost budov

- ČSN 060310   Ústřední vytápění a montáž

- ČSN 060830   Zabezpečovací zařízení ÚT a ohřev TV

- Zákon 406/2000 sbírky Hospodaření energií

- Zákon 183/2006 sbírky  Stavební zákon

- ČSN 736006   Označování úložných zařízení  výstražnými fóliemi

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti práce

- Vyhláška č. 591/2006 Sb. – upřesňující požadavky na bezpečnost prácePoužité software Protech- tepelné ztráty , Protech- PENB, , Protech- dimenzování otopných těles a potrubí