### Úvod

Jednostupňová projektová dokumentace  na výše uvedenou stavbu , část  Zařízení zdravotně technických instalací , byly zpracována v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a ČSN.

Podkladem pro zpracování této části dokumentace byly projekt stavebně technické řešení stavby a požadavky jednotlivých zpracovatelů dílčích částí dokumentace.

Projekt řeší kompletní rozvody ZTI včetně zařizovacích předmětů. Dále projekt řeší napojení vody a kanalizace splaškové na stávající rozvody.

- Zásobování objektu pitnou vodou

Objekt bude napojen na stávající rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace na stávající rozvody.

  - Průměrná denní potřeba vody

Zaměstnanci (sportovci) 27 osob …….. …60l/osoba/den …..1620l/den

Zaměstnanci (sportovci) 27 osob …….. …60l/osoba/den …..1620l/den

celkem …………………………………………………….…......,3240l/den

2.2. Maximální denní potřeba vody

Qmd = Qpd x kd

Qmd = 3240 x 1,35

Qmd = 4374,0l/den = 0,05l/s

2.3. Maximální hodinová potřeba vody

Qmh = Qmd x kh

Qmd = 0,05 x 1,8

Qmd = 0,09l/s

2.3. Roční potřeba vody pro šatny

Qr = Qpd x d

Qmd = 4374 x 365

Qmd = 1 596510l/rok = 1596,5 m³/rok

2.4. Výpočet průtoku

Qv = ∑q i x  n

Qv = 0,89l/s

2.5. Předběžný návrh světlosti potrubí

d =  4xQv / 3,14 x 2,5

d = 0,0212m  = 21,2mm

2.6.Přípojka splaškové kanalizace

Splašková kanalizace ze šaten bude napojena do stávající ležaté kanalizace  DN 150.

3.1.Výpočet průtoku splaškových vod od zařizovacích předmětů

Součet výpočtových odtoků ( ∑VO) z objektu

| Zařizovací předměty | Množství | VO | ∑VO |
| --- | --- | --- | --- |
| Umyvadlo | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Sprcha | 4 | 0,8 | 3,8 |
| Klozetová mísa | 1 | 2,0 | 2,0 |
| Výlevka | 1 | 2,5 | 2,5 |
| Celkem |  |  | 8,8 |

Qv =  K x  ∑OV

Qv = 0,7 x  8,8

Qv =  2,48  l/s

3.2.Celkový výpočtový průtok splaškových vod z objektu

Qv =  2,48  l/s

- Vnitřní zdravotní instalace

4.1.Vnitřní vodovod

Rozvody studené vody, teplé vody i cirkulační potrubí jsou navrženy z polypropylenových trubek PP-typ 3 PPR, v tlakové řadě PN 20. Rozvod studené vody je přiveden z 1.NP. V 1.NP bude přívod studené vody napojen pod stropem na stávající rozvod studené vody.   V objektu je studená voda vedena z valné části v souběhu teplou vodou a cirkulací.

##### Rozvod teplé vody bude posílen   od zásobníku teplé vody ke  stoupačce V1. Cirkulace bude prodloužena v 1.NP ke stoupačce V1.

Pracovníci provádějící montáž plastového potrubí mají povinnost vlastnit platný svářečský průkaz o zaškolení na polyfůzní svařování trubek a tvarovek. Platný průkaz je podmínkou pro uplatnění záruky.

Při montáži rozvodů studené a teplé vody i cirkulace z plastů je nezbytné respektovat montážní předpisy výrobce použitého materiálu.

4.3.Tlaková zkouška vnitřního vodovodu

Před uvedením vodovodu do provozu se provede tlaková a provozní zkouška, která prověří veškeré funkce veškeré funkce zařízení. Vodovod se řádně odvzdušní a naplní vodou. Zkouší se přetlakem  na 1,5 násobek maximálně dovoleného provozního tlaku. Po dobu zkoušky se nesmějí vyskytnout netěsnosti  a v průběhu 10 minut se nesmí projevit pokles tlaku. Po tlakové zkoušce se provede se provede důkladný proplach filtrovanou vodou. Bude-li výsledek zkoušky příznivý a vykonáno propláchnutí rozvodu je možno nový vodovod uvést do provozu. O provedení zkoušky musí být sepsán zkušební protokol.

4.4. Tepelné izolace vnitřního vodovodu

Veškeré potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace bude opatřeno izolací Mirelon v tloušťkách odpovídající vyhlášce 151/2001Sb.

- Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětů .

5.1.Svodné potrubí

Vnitřní kanalizace uložená v zemí pod podlahou v 1.NP mezi K1 a napojením na stávající ležatou kanalizaci  je navržena z kanalizačních trub z tvrdého PVC dle ČSN EN 1401-1 systémem KG spojovaných nástrčnými hrdly s těsnícími pryžovými kroužky. Potrubí bude uloženo do pískového hutněného lože  tl. 100mm a obsypáno pískem. Vnitřní kanalizace bude vedena v předepsaném spádu 2%. Kanalizační potrubí nesmí být v místech prostupů základovými pasy v žádném případě natvrdo zabetonováno.

5.2.Odpadní potrubí

Vnitřní kanalizace tedy stoupačky a přípojky k zařizovacím předmětům jsou navrženy  z plastových trubek systému HT z polypropylénu vyrobených dle ČSN EN 1451-1 systémem HT s nástrčnými hrdly a pryžovým těsnícím kroužkem.

Svislé odpady a připojovací potrubí bude vedeno v drážkách ve zdi.

Svislé odpady budou dle výkresů nad podlahou opatřeny čistícími tvarovkami.

Odvětrání kanalizace bude řešeno vyvedenými stávajícími stoupaččkami nad střechu objektu a ukončením ventilačními hlavicemi příslušné dimenze. Stoupačka  od sociálního zařízení šaten bude řešena přivzdušňovacím ventilem.

5.3.Zařizovací předměty

V budově budou použity běžné zařizovací předměty ze sanitární keramiky včetně výtokových armatur a vodovodních baterií. U sprchy bude použit tlačný ventil.

U umyvadel budou navrženy tlačné ventily. Klozetové mísy jsou navrženy v závěsném provedení.

7.Závěr

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitel stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s výrobcem nebo dovozcem. Nutno doložit také doklady požadované zákonem 258/2000Sb, řešené vyhláškou č. 376/2000/Sb a

Vedení a uložení všech podzemních  sítí musí dodržet požadavky

ČSN 736005.