## A.Úvod

Předmětem této části je projektové dokumentace  na nucené větrání, šatny a sociálního zázemí.

### Použité  podklady:

-     stavební dispozice v měř. 1:50

- konzultace s projektanty ostatních profesí

Vzduchotechnické zařízení je řešeno tak, aby mikroklima ve větraných prostorách odpovídalo hygienickým předpisům a požadavkům daných příslušnými normami, vyhláškami a předpisy . Návrh je řešen tak, aby při minimálních investičních a provozních nákladech byly v optimální míře splněny výše uvedené hygienické a technické předpisy.

Uvažované klimatické podmínky

-     výpočtová zimní  teplota ………………………………tez = -15 °C

- výpočtová letní teplota …………………………………tez =  32 °C

Požadavky na mikroklima

Teploty

- zimní

-  sprcha   ……………………………………………..……..ti = 24°C

-  šatny ……………………………………………….………ti = 22°C

Požadavky na hluk

- sociální zázemí  ………………………………………...….60 dB (A)

- venkovní prostory  - ve dne ……………………………….50 dB (A)

- v noci…………………………………………………………40 dB (A)

Navržené větrání řeší:

Zařízení č. 1,2,   -  Větrání šaten a sociálního zázemí

B.Technické řešení

1)Zařízení č. 1,2 -  Větrání šaten a sociálního zázemí

Větrání šaten a sociálního zázemí  bude zajištěno jedním zařízením osazeným pod stropem objektu. Čerstvý vzduch bude filtrován a ohřátý na 24°C a bude přiváděn a odváděn ze šatny a sociálního zázemí.  Zařízení zajistí přívod  20m³/h na šatní skříňku upraveného vzduchu a odvede 150mᶟ/h na sprchový výtok, 50mᶟ/h na klozetovou mísu a výlevku. Celkem bude přiváděno do šaten vzduchotechnickou jednotkou  750 m³/h a odváděno 950 m³/h. Větrání šatny bude  přetlakové, aby byly eliminovány pachy a vlhkost z  ostatních provozů.

VZT jednotka je vybavena na vstupní i výstupní straně filtrací, účinným protiproudým rekuperačním výměníkem tepla a přívodním a odvodním EC ventilátorem, dále vestavěným  elektrickým ohřívákem. Jednotka bude vybavena M+R. Rozvaděč nebude osazen na jednotce, ale  na místě určeném provozovatelem .

Přívodní i odvodní potrubí bude vedeno od jednotky pod stropem podél stěn v šatně    a dále bude vedeno pod stropem do sociálního zázemí  k jednotlivým koncovým elementům.

V přívodním i odvodním potrubí bude osazen nezbytný počet tlumičů.

Jako koncové elementy jsou navrženy přívodní a odvodní talířové ventily.

Vzduch pro jednotku bude nasáván z venkovního prostoru před fasádou a vyfukován v dostatečné vzdálenosti rovněž do venkovního prostoru.

##### 2) Vzduchovody

Rozvody vzduchotechniky částečně budou ze vzduchotechnického potrubí skup. I. pozinkované dále většinou potrubím Spiro.

##### 4) Koncové elementy

Pro větrání jsou navrženy přívodní talířové ventily pro přívod vzduchu a odvodní talířové ventily pro odvod vzduchu.

5) Protipožární  opatření

### Šatny a sociální zázemí  je samostatný požární úsek, proto bude přívodní a odvodním potrubí mezi šatnou a vyústkami požárně izolováno.

Ve zdi dělící požární úseky bude potrubí  utěsněno  požárním tmelem (např. Hilti).

6)Protihluková opatření

Vzduchotechnické jednotky budou uloženy na pryžových podložkách, potrubí budou uloženy na  uložení s gumovou výstelkou. Veškeré průchody potrubí budou protihlukově a v požárních stěnách požárně utěsněny. V potrubí je osazen nezbytný počet tlumičů hluku.

##### 10) Bilance energií

| Větraný prostor | m³ /h | Teplo (kW) | Elektro (kW) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařízení 1,2-Větrání šatny | 750/950 | 1,7 | 2 x 0,385 | Ohřev elektro |
| Větrání celkem |  | 1,7 | 0,77 |  |

### 7) Požadavky na ostatní profese

- stavební část

### Provést všechny potřebné otvory pro průchody VZT potrubí po skončené montáži otvory začistit.

- elektroinstalace

Připojit VZT jednotku na el. síť a provést uzemnění dle příslušné ČSN.

### - zdravotní  technika

Odvést kondenzát od rekuperačního výměníku přes zápachovou uzávěrku do odpadu.

- měření a regulace

VZT jednotka je vybavena  M+R .

Normy a vyhlášky

Řešení vzduchotechnického zařízení vychází ze zadávacích podmínek a požadavků objednatele a odpovídá svou koncepcí platným českým normám, směrnicím a následujícím předpisům:

-ČSN 12 7010 „ Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“ -Zákon č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu v pozdějším znění zákona č.258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. -Nařízení vlády č.502/2000 Sb. ze dne 27.11.2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, včetně nařízení vlády č.88, kterým se uvedené nařízení mění.

-Nařízení vlády č.178/2001 Sb – prováděcí předpis k zákonu č.155/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, včetně nařízení vlády č.523, kterým se shora uvedené nařízení mění.

- -ČSN 73 0872 „ Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru

vzduchotechnických zařízení“ -ČSN 73 0802 „ Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty.“ -ČSN 73 0548 „