	RG architects s.r.o.	

Daniel Koloc - projektant

Čsl. letců      786

Varnsdorf

4 0 7   4 7

		

Naše značka :                           Váš dopis značky /  ze dne                     Vyřizuje / linka                                 Dne : 27.10. 2015

Věc:  Vyjádření k existenci inženýrských sítí

Na základě Vaší žádosti ze dne 22.10. 2015 Vám zasílám plánek zaměření našich rozvodů horkovodu a rozvodů komunikačních kabelů.  V zájmovém území, které je vyznačeno na schématu, je vedeno páteřní potrubí DN 250,

resp. DN 200. Navíc je poblíž objektu č.p. 2819 umístěna podzemní šachta, ve které je přemístěn záložní komunikační uzel dispečerského systému, který byl dříve vyprojektován právě v tomto objektu. Objekt je stále napojen na horkovod.

V případě, že dojde k demolici bývalého výměníku, je třeba postupovat velmi opatrně právě s ohledem na tuto podzemní šachtu. Potrubí horkovodu bude nutné před demolicí u objektem odpojit. Dále by bylo vhodné v souvislosti s připravovanou přeložkou horkovodu doplnit páteřní rozvody o sekční uzávěry.

V souvislosti s prováděním stavebních prací a činností bych chtěl upozornit na ochranné pásmo horkovodu. Při provádění výkopových prací je nutné, aby bylo respektováno ochranné pásmo horkovodu dle zákona č. 458/2000 Sb., kde je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly zařízení poškodit.

Neznám umístění budoucího objektu, ale nám by velmi pomohlo začlenění šachty s komunikačním uzlem do nového zařízení, neboť současný stav je určitým kompromisem. Samozřejmostí je nabídka připojení nového objektu k CZT.

S pozdravem

Ing. Miroslav Novotný

ředitel teplárny