## 01
POZICE | ÚKON | M.J. | MN | JEDN. CENA | CENA CELKEM
D1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
1 | DEMOLICE
1.01 | neprovádí se
2 | ZEMNÍ PRÁCE
2.01 | Ruční sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 2.2 | 0 | 0
2.02 | Ruční hloubení nezapažené jámy hor. 1. - 4. do 1000 m3 včetně manipulace s výkopkem a pdvozu přebytešné zeminy | m3 | 9.46 | 0 | 0
2.03 | Příplatek za lepivost - hloubení nezapažené jámy hor. 1. - 4. | m3 | 11.66 | 0 | 0
2.04 | Hutnění výkopu | m2 | 22 | 0 | 0
3 | KABELOVÁ RÝHA
3.01 | Ruční hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 1. - 4. do 100m3 včetně manipulace s výkopkem a pdvozu přebytešné zeminy | m3 | 60.7 | 0 | 0
3.02 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky do 600mm v hor. 1. - 4. | m3 | 33.6 | 0 | 0
3.03 | Hutnění výkopu | m2 | 48 | 0 | 0
3.04 | Obsyp se zhutněním pískem | m3 | 10.08 | 0 | 0
3.05 | Zásyp se zhutněním pískem | m3 | 23.52 | 0 | 0
3.06 | Položení výstražné PE fólie š. 170 mm | m | 120 | 0 | 0
3.07 | Osetí plochy travním semenem vč.urovnání a přípravy povrchu | m2 | 50 | 0 | 0
3.08 | Dočasné odstranění a zpětná pokládka stávajících zpevněných ploch | kpl | 1 | 0 | 0
3.09 | Dočasné odstranění a zpětná pokládka stávajících zpevné plochy tvořené asfaltovými pásy pravděpodobně na betnové mazanině. Po instalaci kabeláže bude plocha uvedena do původního stavu včetně spádování viz. výkres | kpl | 1 | 0 | 0
4 | ZPEVNĚNÁ PLOCHA
4.01 | Štěrkopísek 0 - 8 mm, materiál včetně práce | m3 | 2.2 | 0 | 0
4.02 | Hutnění kameniva 0 - 8 mm, materiál včetně práce | m2 | 22 | 0 | 0
4.03 | Drcené kaminivo 0 - 63 mm, materiál včetně práce | m3 | 7.7 | 0 | 0
4.04 | Hutnění kameniva 0 - 63 mm, materiál včetně práce | m2 | 22 | 0 | 0
4.05 | Drcené kaminivo 8 - 16 mm, materiál včetně práce | m3 | 1.1 | 0 | 0
4.06 | Podklad ze štěrkodrti frakce 2 - 5 mm, materiál včetně práce | m3 | 0.66 | 0 | 0
4.07 | Betonová dlažba 500x500, tl. 80 mm, materiál včetně práce | m2 | 22 | 0 | 0
4.08 | Kladení bet. dlažby (dlaždice 500x500, tl. 50 mm), materiál včetně práce | m2 | 22 | 0 | 0
4.09 | Obrubník zahradní betonový, tl.50mm, beton.lože s boční opěrou, materiál včetně práce | m | 26 | 0 | 0
4.1 | Geotextilie 200g/m2, materiál včetně práce | m2 | 25 | 0 | 0
5 | REALIZACE
5.01 | Geodetické práce - zaměření stavby - zaměření nových el. vedení - ostatní geodetický servis | kpl | 1 | 0 | 0
5.02 | Blíže nespecifiované stavební práce dle půrzkumu dodavatele stavební části | kpl | 1 | 0 | 0
5.03 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0
5.04 | Transport materiálu a osob - doprava vnitrostátní | kpl | 1 | 0 | 0
5.05 | Manipulace materiálem - horizontální a vertikální manipulace v místě instalace | kpl | 1 | 0 | 0
5.06 | Kontrolní zkouška zhutnění - statická zatěžovací zkouška - protokol měření | kpl | 1 | 0 | 0
6 | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
6.01 | Zařízení staveniště Nevyplňuje se, pokud je dodavatel ARS shodný s dodavatelem NZ | kpl | 1 | 0 | 0
6.02 | Průběžný a finální úklid staveniště v rozsahu odpovídajícím dodávce Nevyplňuje se, pokud je dodavatel ARS shodný s dodavatelem NZ | kpl | 1 | 0 | 0
6.03 | Odvoz a ekologická likvidace odpadu Nevyplňuje se, pokud je dodavatel ARS shodný s dodavatelem NZ | kpl | 1 | 0 | 0
7 | DOKUMENTACE |  |  | 0
7.01 | Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná 3 pare - elektronicky 1 pare | kpl | 1 | 0 | 0
D1.4.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
1 | NOUZOVÝ ZDROJ NAPÁJENÍ
1.01 | - Kapotáž CAE - Výkon ESP 500kVA/400kW - Věnjší rozměry včetně kapoty D 4930 x Š 1658 x V 2317mm - Hmotnost 5033kg včetně provozních náplní Technická specifikace viz PD, část D.1.4.1 | kpl | 1 | 0 | 0
2 | UZEMNĚNÍ
2.01 | Zemní pásek FeZn 30x4 | m | 35 | 0 | 0
2.02 | Tyč zemní T profil 2,0m ZTP 20 FeZn se svorkou | ks | 4 | 0 | 0
2.03 | Svorka SR2a | kpl | 1 | 0 | 0
2.04 | Gumoasfalt | kpl | 1 | 0 | 0
3 | KABELY A KABELOVÉ TRASY
3.01 | PRAFLADUR 1x240mm2 | m | 1215 | 0 | 0
3.02 | PRAFLADUR 1x120mm2 ZŽ | m | 405 | 0 | 0
3.03 | PRAFLADUR 3x10mm2 | m | 150 | 0 | 0
3.04 | PRAFLAGUARD 1x2x0,8mm2 | m | 1210 | 0 | 0
3.05 | H07V-K 50mm2 | m | 5 | 0 | 0
3.06 | H07V-K 16mm2 | m | 10 | 0 | 0
3.07 | Ostatní kabeláž | kpl | 1 | 0 | 0
3.08 | Chránička D63/52 korugovaná | m | 1820 | 0 | 0
3.09 | Ukončení kabeláže | kpl | 1 | 0 | 0
3.1 | Systémové průchodky obvodovou zdí tl. 600mm | kpl | 1 | 0 | 0
3.11 | Popis a štítkování kabeláže | kpl | 1 | 0 | 0
3.12 | Instalační materiál a přípravky | kpl | 1 | 0 | 0
4 | OSTATNÍ MATERIÁL
4.01 | Hasicí přístroj dle PBŘ | kpl | 1 | 0 | 0
4.02 | Soubor informačních a výstražných cedulí | kpl | 1 | 0 | 0
4.03 | Palivo na provozní zkoušky NZ - délka provozních zkoušek 8 hodin - po provozních zkouškách bude palivo doplněno na kapacitu nádrže | l | 1600 | 0 | 0
5 | REALIZACE
5.01 | Transport materiálu a osob - doprava mezinárodní - doprava vnitrostátní | kpl | 1 | 0 | 0
5.02 | Manipulace - jeřábové manipulace - ostatní manipulace | kpl | 1 | 0 | 0
5.03 | Měření zemního odporu | kpl | 1 | 0 | 0
5.04 | Pokládka kabeláže | kpl | 1 | 0 | 0
5.05 | Instalace systémové průchodky zdí tl. 600mm | kpl | 1 | 0 | 0
5.06 | Instalace a zprovoznění NZ | kpl | 1 | 0 | 0
5.07 | Připojení kabeláže NZ a RH | kpl | 1 | 0 | 0
5.08 | Funkční testy NZ - doba trvání testů min. 8 hodin - min. 3 hodiny zátěžová zkouška s min 50% zátěží | kpl | 1 | 0 | 0
5.09 | Ostatní elektromontáže | kpl | 1 | 0 | 0
6 | OPTION
6.01 | Zápůjčka mobilního nouzového zdroje 150kVA - přivezení a zprovoznění mobilního NZ - připojení vybraných rozvodů z RH (definuje investor) - zajištění doplňování pohonných hmot - odvezení NZ po ukončení montážních prací | kpl | 1 | 0 | 0
7 | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
7.01 | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0
7.02 | Průběžný a finální úklid staveniště v rozsahu odpovídajícím dodávce | kpl | 1 | 0 | 0
7.03 | Odvoz a ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 | 0 | 0
7.04 | Ochranné pomůcky (brýle, rukavice, lékárnička) | kpl | 1 | 0 | 0
7.05 | Proškolení na manipulaci s NZ | kpl | 1 | 0 | 0
8 | DOKUMENTACE
8.01 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 | 0 | 0
8.02 | Protokol o provedené zkoušce NZ | kpl | 1 | 0 | 0
8.03 | Protokol o měření hluku (je-li požadováno) | kpl | 1 | 0 | 0
8.04 | Protokol o měření emisí (je-li požadováno) | kpl | 1 | 0 | 0
8.05 | Protokol o měření zemního odporu | kpl | 1 | 0 | 0
8.06 | Dokumentace k NZ (manuály) | kpl | 1 | 0 | 0
8.07 | Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná 3 pare - elektronicky 1 pare | kpl | 1 | 0 | 0
| CENA CELKEM |  |  |  | 0

## UPOZORNĚNÍ
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
1) Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
2) Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
3) Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
4) Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
5) Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky PBŘ a BOZP (pokud byly zpracovány). Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
7) Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
8) Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
9) Veškeré výrobky a zařízení uvedené v tomto projektu jsou referenční a mohou být nahrazeny adekvátní technickou náhradou za podmínky zachování funkce, technických vlastností, bezpečnosti a spolehlivosti.