TECHNICKÁ DATA NZ

veřejná zakázka

„Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf“

Zadavatel:	Město Varnsdorf

se sídlem: 	nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 	00261718

zastoupen: 	ThMgr. Rolandem Sollochem, starostou

Parametry referenčního zařízení:					Parametry nabízeného zařízení:

Výkon stand-by G2:		500kVA/400kW				……………………………………………….

Provedení:			kapotovaný				……………………………………………….

Rozměry:			4930 x 1658 x 2317 mm		……………………………………………….

(délka x šířka x výška)

Hmotnost:			5033 kg	  (vč. kapoty)			……………………………………………….

Typ motoru:			xxx					……………………………………………….

Model:				xxx					……………………………………………….

Regulátor:			elektronický				……………………………………………….

Rychlost:			1500 rpm				……………………………………………….

Třída výkon.

charakteristiky :		G2					……………………………………………….

(dle ČSN ISO 8525-1)

Výkon stand-by G2:		500kVA/400kW				……………………………………………….

Tepelný příkon:			1112 kW				……………………………………………….

Počet válců:			6 in line					……………………………………………….

Spotřeba paliva	:		101,5 I/h

(při 100% zatížení stroje)		……………………………………………….

Objem paliv. nádrže:		888 l					……………………………………………….

Typ alternátoru	:		xxx					……………………………………………….

Model:				xxx					……………………………………………….

Power factor:			0,8					……………………………………………….

Napětí:				230/400 V				……………………………………………….

Frekvence:			50 Hz					……………………………………………….

Teplotní izolace	:		H třída					……………………………………………….

Proud max.			725 A					……………………………………………….

Teplota spalin standby:		550 ⁰C					……………………………………………….

Množství spalin STANDBY	81 m3/min				……………………………………………….

Buzení:				bezkartáčové				……………………………………………….

V_____________________   , dne______________________

titul, jméno a příjmení osoby

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):_____________________________

razítko uchazeče a podpis osoby

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):_____________________________