ROZSAH ČINNOSTÍ V RÁMCI ROČNÍHO SERVISU NOUZOVÉHO ZDROJE

veřejná zakázka

„Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf“

Zadavatel:	Město Varnsdorf

se sídlem: 	nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 	00261718

zastoupen: 	ThMgr. Rolandem Sollochem, starostou

-	vizuální kontrola celého soustrojí,  včetně kapotáže

-	vizuální kontrola elektrických kabelů a připojení

-	vizuální kontrola volného průchodu vzduchu u sání a výdechu chladícího vzduchu

-	vizuální kontrola rozvodů chladící soustavy

-	vizuální kontrola stavu palivové soustavy

-	vizuální kontrola stavu ventilátoru chladiče motoru

-	vizuální kontrola výstupu, zavěšení a držáků výfukového potrubí

-	vizuální kontrola řídicího systému

-	kontrola parametrů a konfigurace řídicího systému

-	kontrola polohy přepínače volby funkce soustrojí

-	kontrola stavu hlavního jističe

-	kontrola stavu paliva, popř. doplnění

-	kontrola stavu chladicí kapaliny, popř. doplnění

-	kontrola resp. doplnění hladiny elektrolytu v akumulátorech

- 	kontrola funkce automatického dobíječe startovacích akumulátorů

- 	kontrola poklesu napětí akumulátoru při startu

-	kontrola předehřevu motoru

-	kontrola turbodmychadla a odpadu mazacího oleje

- 	kontrola funkce spínače tlaku oleje

- 	kontrola funkce ruční dopravní pumpy - odvzdušnění okruhu

- 	kontrola volného chodu ovládání čerpadla

-	kontrola a seřízení napnutí řemenů ventilátoru

-	výměna motorového oleje

-	výměna olejového filtru

-	výměna palivového filtru

-	výměna vzduchového filtru

-	výměna chladící kapaliny (1x/3roky)

-	čištění soustrojí

-	celková kontrola těsnosti všech soustav (palivová, olejová, chladící, nasávací, výfuková)

-	funkční zkouška ve všech režimech (kontrola startovací schopnosti, přezkoušení funkce při výpadku sítě, kontrola chodu bez zátěže / se zátěží)

-	kontrola teplot, tlaků, vibrací, napětí a kmitočtu

-	vypracování závěrečné technické zprávy

V_______________________		, dne________________________

titul, jméno a příjmení osoby 
oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):	_____________________________

razítko uchazeče a podpis osoby

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele): 	_____________________________