Název akce : Centrum sociálních služeb a ubytovna

Místo akce : T.G.Masaryka 2470, Varnsdorf    st.p.č.1685, p.p.č.1686/1

Investor   : Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Zak.číslo  : 311/6/18

Stupeň PD  : Projekt

Požárně bezpečnostní řešení

V Děčíně 6/2018	                      Vypracoval : Leoš MIŠKOVSKÝ

Seznam použitých podkladů pro zpracování :

- Vyhláška č.246/2001 Sb.§ 41 + č.23/2008 Sb.

- Požární normy řady ČSN 730802, ČSN 730834 + normy navazující

- předložená PD projektanta

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

1) Umístění objektu :

Posuzovaný objekt se nachází v ulici T.G.Masaryka ve Varnsdorfu.

2) Účel objektu:

Původní využití : Ubytovna bývalého nedalekého závodu Elite.

Nové využití : Centrum sociálních služeb a ubytovna v 1. a 3.N.P.:

1.N.P.- ubytovna (noclehárna) pro bezdomovce s max.ubytovací kapacitou

9 lůžek se zázemím, služební byt správce, vrátnice, kancelář,

údržbářská dílna, př.sklad nářadí terén.pracovníků

2.N.P.- prostory sociálních služeb ... posilovna, klubovna, počítačová

místnost, doučovací místnost, malá tělocvična, kanceláře,

šatna, hyg.zařízení, př.sklady

3.N.P.- levá část .... pokoje pro ubytování sociálně slabých občanů

s max.ubytovací kapacitou 16 lůžek

pravá část ... zázemí ubytovny

4.N.P.- 6 malometrážních bytů pro sociálně slabé občany s komorami bytů

Poznámka – Navrhované byty ve 4.N.P. i ubytovna ve 3.N.P. i noclehárna v 1.N.P. .... jsou určeny pro sociálně slabší občany ... nejsou určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu.

3) Druh stavby :

Rekonstrukce + stavební úpravy + změna využití stávajícího objektu +

vestavba osobního mechanického výtahu bez strojovny.

4) Podlažnost stavby :

Posuzovaný objekt je čtyřpodlažní nepodsklepený bez půdy.

Z hlediska PO - celkem : 4 užitná N.P.

5) Výška objektu : dle ČSN 70802 čl.5.2.3

h = 9,15 m

6) konstrukční části staveb : ČSN 730810 čl.3.2.1

- svislé konstrukce - DP1 (ČSN 730810 čl.3.1.3.b)- čl.3.1.3.2 a)-d)

- vodorovné konstrukce - 1.N.P.- DP1

2.- 4.N.P.- DP1, DP2

- konstrukce střechy - DP3

7) Konstrukční systém : čl.7.2.8

Smíšený

8) Popis objektu :

- svislé konstrukce - cihelné a plynosilikátové zdivo, kovová příčka

v prádelně v 1.N.P., dřevěné laminátové příčky na některých WC

dodatečný vnější zateplovací systém (samozhášivý polystyrén a

miner.vata u vstupu do CHÚC  a pás min.šíře 900 mm u předsazeného

vystupujícího soklu nad 1.N.P. tl.140 mm + síťovina + omítkovina)

zateplení stropu a stěn 2 lodžíí ve 3.- 4.N.P.- miner.vata +

síťovina + omítkovina

- vodorovné konstrukce –

podlahy – 1.- 2.N.P.- BM (ker.dlažba, PVC)

3.- 4.N.P.- BM, prkenné (ker.dlažba, PVC)

stropy – 1.N.P.- ŽB trámový tl.150 mm (ŽB trám 220/290 mm)

2.- 3.N.P.- ŽB trámový tl.150 mm

- dřev.trám.+ rákos + omítka

4.N.P.- dřev.trám.+ SDK požární podhled RIGIPS RF

tl.12,5 mm + miner.vata tl.260 mm + OSB tl.25 m

Poznámka : Stávající stropy v 1.- 3.N.P. budou opatřeny SDK

zvukotěsnícími podhledy s miner.vatou ... pouze estetické

a zvukotěsnící bez požadavku ne požární odolnost

nad výtahovou šachtou - SDK požární podhled RIGIPS RF tl.15 mm +

miner.vata tl.260 mm na ocelové konstrukci

vynesené do cihelných zdí

- výplně otvorů - dveře – dřevěné a plastové

okna - plastová

- konstrukce střechy – dřev.sbíjené vazníky + pobití + plechová krytina

- schodiště – ŽB     do podstřeš.prostoru – ocelové sklápěcí v poklopu

B) POSOUZENÍ OBJEKTU

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající budovy, bude se tento objekt posuzovat dle ČSN 730834 "Změny staveb"

Třídění z hlediska požární bezpečnosti	   ČSN 730834 čl.3.2

Dochází ke změně užívání objektu :

- dochází ke zvýšení počtu osob dle ČSN 730818 unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob započitatelný na kterou

koliv únik.komunikaci objektu zvýší o více než 20 %.

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná dle čl.3.4 o skupinu II.

C) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRO SKUPINU II čl.5

Rozdělení do PU :

Samostatné požární úseky musí tvořit :

ČSN 730833 čl.3.6.a)1) - každá obytná buňka v budově OB2-OB4

ČSN 730833 čl.5.3.1 - společná chodba do které ústí dveře z obytných

buněk (bytů) budovy skupiny OB2

ČSN 730833 čl.6.3.1 - společná chodba do které ústí dveře z obytných

buněk (pokojů) budovy skupiny OB3

ČSN 730802 čl.5.3.2.a) - chráněná úniková cesta typu "A"

ČSN 730802 čl.5.3.2.c)- šachta výtahu spojuje-li více PU

ČSN 730833 poznámka dole na str.5 - v objektech různého účelu, kde se vyskytují také provozy skupin OB, se podle této normy postupuje pouze v těch částech objektů, kde se tyto provozy vyskytují - ostatní části objektu se posuzují dle ČSN 730802

Prostory pro ubytování do 3.N.P. ......... OB3 dle čl.3.5.c)1)

Prostory pro bydlení v 1.N.P. a 4.N.P. ... OB2

PU1 – levá část 1.N.P.- služební byt správce (m.č.1.04-1.08)

PU2 – levá část 1.N.P.- vrátnice, kancelář, údržbářská dílna, př.sklad

chodby, kuchyňka, hyg.zař.(m.č.1.01-1.03,1.09-1.15)

PU3 – pravá část 1.N.P.- noclehárna s jídelnou a hyg.zař.(m.č.1.28-1.34)

PU4 – pravá část 1.N.P.- zázemí noclehárny (m.č.1.23-1.27,1.36)

PU5 – levá část 2.N.P.- prostory sociálních služeb- posilovna,

klubovna, počítačová místnost, doučovací místnost, kancelář,

kuchyňka s jídelnou, hyg.zařízení, chodba (m.č.2.02-2.15)

PU6 – pravá část 2.N.P.- prostory sociál.služeb – kancelář, tělocvična

př.sklady, hyg.zařízení, chodba (m.č.2.17-2.28)

PU7-PU18 - levá část 3.N.P.- 12 pokojů pro ubytování

PU19 - levá část 3.N.P.- chodba pokojů pro ubytování – nechráněná

úniková cesta (m.č.3.07)

PU20 - pravá část 3.N.P.- zázemí ubytovny (m.č.3.02,3.17-3.32)

PU21-PU26 - 4.N.P.- 6 bytů

PU27 - 4.N.P.- kuřárna s lodžií (m.č.4.02,4.32)

PU28-PU29 – skladovací komory bytů (m.č.4.25,4.27)

PU30 - 4.N.P.- prádelna se sušárnou (m.č.4.26)

PU31 - levá část 4.N.P.- chodba bytů – nechráněná únik.cesta (m.č.4.11)

PU32 - pravá část 4.N.P.- chodba bytů – nechráněná únik.cesta (m.č.4.33)

PU33 – 1.- 2.N.P.- přední schod.prostor - nechráněná úniková cesta

(m.č.1.35,2.01)

PU34 – 1.- 4.N.P.- zadní schod.prostor se vstupní chodbou a přilehlým

hyg.zař. v 1.N.P.- chráněná úniková cesta typu „A“ (m.č.1.37,

1.16-1.19,1.21-1.22,2.16,3.01,4.01)

PU35 - 1.- 4.N.P.- vestavba osobního mechanického výtahu bez strojovny

(m.č.1.20,2.29,3.16,4.20)

PU36 – podstřešní nevyužitý prostor

D) STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI ČSN 730802

PU1 – levá část 1.N.P.- služební byt správce (m.č.1.04-1.08)

Dle ČSN 730802 příloha B pol.10 ........... pv = 40 kg/m2

dle čl.B.1.2 .... pv nutno navýšit o ... (10-5).1,15 = 5,8

celková hodnota pv u PU1 ................ 40 + 5,8 = 45,8 kg/m2

dle čl.B.1.4 ... hodnota a = an = 1,0

dle tab.8 ČSN 730802 ............. IV SPB

dle tab.10 ČSN 730802 max.rozměry PÚ 50 x 35 m - vyhovuje

dle ČSN 730834 čl.5.3.1.a)- lze snížit hodnotu PU1 na III SPB !

PU2 – levá část 1.N.P.- vrátnice, kancelář, údržbářská dílna, př.sklad

chodby, kuchyňka, hyg.zař.(m.č.1.01-1.03,1.09-1.15)

pn = 26,1 kg/m2     p = 36,1 kg/m2       S = 124,3 m2

ps = 10 kg/m2       a = 0,95	         S0 = 19,05 m2

an =	0,97          b = 0,66	         hS = 2,5 m        n = 0,180

as = 0,9	         c = 1	              h0 = 1,27 m	      k = 0,196

pv = p x a x b x c = 36,1 . 0,95 . 0,66 . 1 = 22,9 kg/m2

dle tab.8 ČSN 730802 ............. III SPB

dle tab.10 ČSN 730802 max.rozměry PÚ 53 x 36,5 m - vyhovuje

PU3 – pravá část 1.N.P.- noclehárna s jídelnou a hyg.zař.(m.č.1.28-1.34)

čl.3.1.c) - část 1.N.P - obytná buňka

- skupina pokojů pro ubytování se společnou chodbou a příslušenstvím kde projektovaná lůžková kapacita pokojů pro ubytování je max.20 osob

PU3 - Projektovaná lůžková kapacita pokojů v noclehárně v 1.N.P.

..... max.9 lůžek - vyhovuje

PU7-PU18 - levá část 3.N.P.- 12 pokojů pro ubytování

ČSN 730833 čl.3.1.b) - samostatný pokoj - obytná buňka

PU3, PU7-PU18

Projektovaná lůžková kapacita pokojů pro ubytování v 1. a 3.N.P. ... 25 lůžek ... čl.3.5.c)1) .. část budovy skupiny OB3 !

čl.6.1.1 - obytné buňky pro ubytování ...... pv = 30 kg/m2   c = 1

dle tab.8 ČSN 730802 ............. III SPB

PU4 – pravá část 1.N.P.- zázemí noclehárny (m.č.1.23-1.27,1.36)

pn = 32,4 kg/m2     p = 42,4 kg/m2       S = 100,7 m2

ps = 10 kg/m2       a = 0,99	         S0 = 11,43 m2

an =	1,02          b = 0,92	         hS = 2,5 m        n = 0,078

as = 0,9	         c = 1	              h0 = 1,27 m	      k = 0,118

pv = p x a x b x c = 42,4 . 0,99 . 0,92 . 1 = 38,7 kg/m2

dle tab.8 ČSN 730802 ............. IV SPB

dle tab.10 ČSN 730802 max.rozměry PÚ 50,5 x 35 m - vyhovuje

dle ČSN 730834 čl.5.3.1.a)- lze snížit hodnotu PU4 na III SPB !

PU5 – levá část 2.N.P.- prostory sociálních služeb- posilovna,

klubovna, počítačová místnost, doučovací místnost, kancelář,

kuchyňka s jídelnou, hyg.zařízení, chodba (m.č.2.02-2.15)

pn = 20,4 kg/m2     p = 30,4 kg/m2       S = 208,9 m2

ps = 10 kg/m2       a = 0,95	         S0 = 32,38 m2

an =	0,98          b = 0,89	         hS = 2,5 m        n = 0,106

as = 0,9	         c = 1	              h0 = 1,27 m	      k = 0,156

pv = p x a x b x c = 30,4 . 0,95 . 0,89 . 1 = 25,8 kg/m2

dle tab.8 ČSN 730802 ............. III SPB

dle tab.10 ČSN 730802 max.rozměry PÚ 53 x 36,5 m - vyhovuje

PU6 – pravá část 2.N.P.- prostory sociál.služeb – kancelář, tělocvična

př.sklady, hyg.zařízení, chodba (m.č.2.17-2.28)

pn = 30 kg/m2     p = 40 kg/m2       S = 205,1 m2

ps = 10 kg/m2     a = 0,97	          S0 = 32,39 m2

an =	1           b = 0,98	     hS = 2,5 m        n = 0,110

as = 0,9	       c = 1	          h0 = 1,27 m	  k = 0,174

pv = p x a x b x c = 40 . 0,97 . 0,98 . 1 = 37,9 kg/m2

dle tab.8 ČSN 730802 ............. IV SPB

dle tab.10 ČSN 730802 max.rozměry PÚ 51,5 x 36 m - vyhovuje

dle ČSN 730834 čl.5.3.1.a)- lze snížit hodnotu PU6 na III SPB !

PU19 - levá část 3.N.P.- chodba pokojů pro ubytování – nechráněná

úniková cesta (m.č.3.07)

PU31 - levá část 4.N.P.- chodba bytů – nechráněná únik.cesta (m.č.4.11)

PU32 - pravá část 4.N.P.- chodba bytů – nechráněná únik.cesta (m.č.4.33)

Společná komunikace do níž ústí dveře z obytných buněk - nechráněná ÚC - pož.dělící konstrukce dle SPB přilehlých PU.

PU20 - pravá část 3.N.P.- zázemí ubytovny (m.č.3.02,3.17-3.32)

pn = 28,1 kg/m2     p = 38,1 kg/m2       S = 193,7 m2

ps = 10 kg/m2       a = 0,97	         S0 = 32,39 m2

an =	0,99          b = 0,87	         hS = 2,5 m        n = 0,109

as = 0,9	         c = 1	              h0 = 1,27 m	      k = 0,163

pv = p x a x b x c = 38,1 . 0,97 . 0,87 . 1 = 32 kg/m2

dle tab.8 ČSN 730802 ............. III SPB

dle tab.10 ČSN 730802 max.rozměry PÚ 51,5 x 36 m - vyhovuje

PU21-PU26 - 4.N.P.- 6 bytů

ČSN 730833 čl.3.1.a) - byt - obytná buňka

4.N.P.- část objektu pro více než 3 byty .................... OB2

čl.5.1.2 - obytné buňky .... pv = 45 kg/m2	(Ps= 10 kg/m2)   c = 1

dle tab.8 ČSN 730802 ............. IV SPB

dle ČSN 730834 čl.5.3.1.a)- lze snížit hodnotu PU21-PU26 na III SPB !

mezní rozměry PU21-PU26 se dle čl.5.1.5 nestanovují !

PU27 - 4.N.P.- kuřárna s lodžií (m.č.4.02,4.32)   ČSN 730833

čl.5.1.4 – kuřárna (kočárkárna) je-li samostatným PU ....... II SPB !

(bez průkazu pv = 15 kg/m2          c = 1)

mezní rozměry PU27 se dle čl.5.1.5 nestanovují !

PU28-PU29 – skladovací komory bytů (m.č.4.25,4.27)   ČSN 730833

čl.5.1.4 - komory a prostory určené pro skladování různých potřeb

pro domácnost jsou-li samostatným PU .... pv = 45 kg/m2      c = 1

dle tab.8 ČSN 730802 ............. IV SPB

dle ČSN 730834 čl.5.3.1.a)- lze snížit hodnotu PU28-PU29 na III SPB !

mezní rozměry PU28 a PU29 se dle čl.5.1.5 nestanovují !

PU30 - 4.N.P.- prádelna se sušárnou (m.č.4.26)

pn = 50 kg/m2       p = 60 kg/m2         S = 12,4 m2

ps = 10 kg/m2       a = 0,98	         S0 = 1,91 m2

an =	1,0           b = 0,71	         hS = 2,5 m        n = 0,106

as = 0,9	         c = 1	              h0 = 1,27 m	      k = 0,123

pv = p x a x b x c = 60 . 0,98 . 0,71 . 1 = 41,8 kg/m2

dle tab.8 ČSN 730802 ............. IV SPB

dle tab.10 ČSN 730802 max.rozměry PÚ 51 x 36 m - vyhovuje

dle ČSN 730834 čl.5.3.1.a)- lze snížit hodnotu PU30 na III SPB !

PU33 – 1.- 2.N.P.- přední schod.prostor - nechráněná úniková cesta

(m.č.1.35,2.01)

Společná komunikace - nechráněná ÚC - pož.dělící konstrukce dle SPB přilehlých PU.

PU34 – 1.- 4.N.P.- zadní schod.prostor se vstupní chodbou a přilehlým

hyg.zař. v 1.N.P.- chráněná úniková cesta typu „A“ (m.č.1.37,

1.16-1.19,1.21-1.22,2.16,3.01,4.01)

Speciální podmínky pro CH.Ú.C.typu " A " :

ČSN 730802 čl.5.3.2.a) - musí tvořit samostatný PU - vyhovuje (PU34)

čl.9.3.2 ............. PU34 volíme do ...... II SPB !

čl.9.3.2 - pož.odolnost konstrukcí dle tab.12 pro přilehlé PU, (viz pož.odolnosti konstrukcí u PU1-P35) - vyhovuje

- Požární uzávěru typu EI se samozavíračem - vyhovuje

- požárně dělící konstrukce z nehořlavých hmot .... skutečnost :

1) pož.stěny - cihelné a plynosilikátové zdivo - vyhovuje

2) pož.stropy - 1.N.P.- 3.N.P.- ŽB stropy a podesty – vyhovuje

.N.P.- dle ČSN 730834 čl.5.6.19 – nad CH.Ú.C.typu "A" lze ponechat

stávající konstrukce druhu DP2 – vyhovuje – skutečnost – dřevěný

trám.strop + pož.sádrokarton dle ČSN 730834 čl.5.5.6 – REI 30 DP2

3) obvodové stěny - cihelné zdivo - vyhovuje

4) obklady - keramické - vyhovuje

5) nenosné příčky - cihelné - vyhovuje

Poznámky : 1) čl.8.14.5 - v CH.Ú.C. nesmí být žádné hořlavé materiály s vyjímkou schod.madel a povrchové vrstvy podlahy dle ČSN 730810 TAB 2 - max.třída reakce na oheň u nášlapné vrstvy podlahových krytin v PU34 dle vyhl.č. 23/2008 Sb.§ 10 odst.3) ..... Cfl-s1

(třídy Dfl, Efl, Ffl - nelze použít !)

- vyhovuje - skutečnost – a) BM, ker.dlažba ... A1fl

b) PVC s třídou reakce na oheň Bfl-Cfl na betonové mazanině

2) ČSN 730802 čl.9.3.3. v CH.Ú.C. PU34 mohou být umístěny pouze okna a dveře třídy reakce na oheň A – D (třídy E + F - nelze použít !)

třídy reakce na oheň dřevěných oken a dveří ...... D - vyhovuje

třídy reakce na oheň plastových oken a dveří ..... max. D – bude dokladováno od výrobce při kolaudaci !

čl.9.3.3 - v CH.Ú.C. nesmějí být umístěny :

1) zařizovací předměty nebo jiné zařízení zužující šířku ÚC - vyhovuje

2) volně vedeny rozvody hořlavých látek s vyjímkou u změny staveb

stávající nebo měněné potrubí do 5000 mm2 - vyhovuje (nevyskytují se)

3) volně vedeny vzduchotechnická zařízení, která neslouží pro větrání CH.Ú.C. - vyhovuje - skutečnost - hl.chodbami ani schodištěm žádné vzduchotechnické zařízení neprochází.

Hyg.zařízením v 1.N.P. (m.č.1.18,1.22), které je součásti CH.Ú.C. PU34 prochází kovové VZT potrubí pro přívod vzduchu s obvodové stěny do výtahové šachty .... bude obloženo požárním obkladem s pož-odolností .... min.EW 30 minut !

4) volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek - vyhovuje

5) volně vedeny elektrokabely, pokud neodpovídají normám v čl.12.9 – vyhovuje – viz závěr PBŘ

čl.9.4.2 - odvětrání CH.Ú.C.

musí být zajištěno oteviratelnými okny nebo dveřmi v každém podlaží o ploše ČSN 730834 čl.5.6.5 - min.1,5 m2 - vyhovuje

- plocha 1 dveří + 3 oken v zádveří CH.U.C. . (1.N.P.) .... 8,50 m2

plocha 1 okna na mezipodestě v CH.U.C. .... (2.N.P.) .... 2,77 m2

plocha 1 okna na mezipodestě v CH.U.C. .... (3.N.P.) .... 2,77 m2

plocha 1 okna na mezipodestě v CH.U.C. .... (4.N.P.) .... 1,61 m2

Poznámka : Otevírání okna pro odvětrání 4.N.P. na mezipodestě CHÚC PU34 mezi 3.- 4.N.P. (horní okno u stropu) bude mít od výrobce dodaný vhodný otevírací mechanismus, který umožní otevřít horní okno osobám přímo z mezipodesty !

Dle vyhl.č.23/2008 Sb., § 10 odst.1) – na chodbách a ve schodišťovém prostoru v 1.- 4.N.P. PU34 (CH.Ú.C.typu "A") se instaluje nouzové osvětlení.

PU35 - 1.- 4.N.P.- vestavba osobního mechanického výtahu bez strojovny

(m.č.1.20,2.29,3.16,4.20)

Mechanický osobní výtah - 10 osob

Typ : 3300

Výrobce : Schindler

ČSN 730802 č.8.10.2 ................ PU35 ........... II SPB

ČSN 730802 TAB.12 ........ pož. odolnost konstrukcí

(prochází PU4,PU6,PU20)	       III SPB

______________________________________________________________________________________________________________________

- požárně dělící konstrukce výtah.šachty	        30 DP1

skuteč.odolnost stěny cihelné tl.300-600 mm (tab.6.1.2).. REI 180 min

skutečná odolnost samostatného požár.SDK podhledu 1 x RIGIPS RF

tl.15 mm + miner.vata tl.60 mm (4.11.11) zdola  na ocelové

konstrukci vynesené do cihelných zdí ................... EI 30 min DP1

- pož.uzávěry otvorů v pož.dělících stěnách	        15 DP1

dveře výtahu navrhuji požární typu (4 ks) .............. EW 15 DP1

Závěr : Po osazení nehořlavých požárních uzávěrů mezi jednotlivými PU, budou pož.odolnosti a druhy konstrukcí - vyhovovat !

Min.plocha větracích otvorů výtah.šachty - viz požadavek výrobce : Přívod i odvod vzduchu .. 1 % půdorysné plochy výtahu = 0,032 m2

- vyhovuje - skutečnost - přívod i odvod vzduchu – VZT potrubí do obvodové stěny + větracími otvory s mřížkou 200 x 200 mm

v 1. a 4.N.P................ 0,04 m2

PU36 – podstřešní nevyužitý prostor     ČSN 730802 čl.8.7.2

Půdní prostor není žádným způsobem využíván, nebude mít nahodilé

požární zatížení "pn". Od ostatních PÚ bude oddělen pož. dělícími

konstrukcemi s pož. odolností dle TAB 12 ČSN 730802.

Závěr: Nosné konstrukce střech nad pož. stropy v posledním N.P.

nemusí vykazovat pož. odolnost a mohou být i z hořlavých hmot (krov).

Skutečnost - půdní prostor čl.8.7.2 bodům a)b) - vyhovuje

E) POŽ.ODOLNOST KONSTRUKCÍ ČSN 730834 čl.5.1.5, ČSN 730802 TAB 12      druh konstrukce	                            III SPB    III SPB

(p.N.P.)    (N.P.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) pož.dělících konstrukcí ohraničující PÚ

- pož.stěny a pož.stropy	                        REI 30+     REI 45+

skutečná odolnost stěny cihelné tl.100 mm (tab.6.1.1) ...... EI 90 min

skuteč.odolnost stěny plynosilikátové tl.100 mm (tab.6.4.1).EI 120 min

skuteč.odolnost stěny cihelné tl.300-450 mm (tab.6.1.2)... REI 180 min

skut.odolnost stěny cihel.dutin.tl.300-450 mm (tab.6.1.2). REI 120 min

skutečná odolnost dřev.trám.stropu : prk.záklop + rákos +

+ omítka tl.15 mm + prk.podlaha tl.32 mm (2.- 3.N.P) ...... REI 45 min

skutečná odolnost dřev.trám.stropu : SDK.podhled RIGIPS RF

tl.12,5 mm + OSB podl.tl.22 mm (4.10.13) (4.N.P)........... REI 30 min

skutečná odolnost ŽB stropu monolit.tl.150 mm (tab.2.6)... REI 180 min

- pož. uzávěry otvorů	                         15DP3	30DP3

Navrhuji dveře vedoucí mezi jednotlivými PU :

PU2 do PU34 – 1.N.P.- levá chodba – sch.prost.CHÚC“A“(m.č.1.10-1.17)

PU4 do PU34 – 1.N.P.- pravá chodba – sch.prost.CHÚC“A“(m.č.1.36-1.17)

PU4 do PU34 – 1.N.P.- pravá chodba – hyg.zař.CHÚC“A“(m.č.1.36-1.21)

PU33 do PU34 – 1.N.P.- před.schodiště–sch.prost.CHÚC“A“(m.č.1.35-1.17)

PU33 do PU34 – 2.N.P.- před.schodiště–sch.prost.CHÚC“A“(m.č.2.01-2.16)

PU19 do PU34 – 3.N.P.- levá chodba – sch.prost.CHÚC“A“(m.č.3.07-3.01)

PU20 do PU34 – 3.N.P.- pravá chodba – sch.prost.CHÚC“A“(m.č.3.32-3.01)

PU20 do PU34 – 3.N.P.- kuřárna – sch.prost.CHÚC“A“(m.č.3.02-3.01)

pož. dveře typu ...................................... EI-C 30 DP3 +

dle ČSN 730802 čl.9.3.2 - tyto pož.dveře se opatří samozavíračem !

PU31 do PU34 – 4.N.P.- levá chodba – sch.prost.CHÚC“A“(m.č.4.11-4.01)

PU32 do PU34 – 4.N.P.- pravá chodba – sch.prost.CHÚC“A“(m.č.4.33-4.01)

PU27 do PU34 – 4.N.P.- kuřárna – sch.prost.CHÚC“A“(m.č.4.02-4.01)

PU36 do PU34 – 4.N.P.- podstřeš.prostor– sch.prost.CHÚC“A“(poklop)

pož. dveře (poklop) typu ............................. EI-C 15 DP3

dle ČSN 730802 čl.9.3.2 - tyto pož.dveře se opatří samozavíračem !

PU1 do PU2 – 1.N.P.- byt správce – levá chodba (m.č.1.06-1.10)

pož. dveře typu ...................................... EW 30 DP3 +

Poznámka : ČSN 730833 čl.5.3.7 – výše uvedené pož.dveře do bytu

nemusí být opatřeny samozavíračem !

PU4 do PU3 – 1.N.P.- pravá chodba – chodba noclehárny (m.č.1.36-1.31)

PU33 do PU5 – 2.N.P.- přední schodiště – levá chodba (m.č.2.01-2.05)

PU33 do PU6 – 2.N.P.- přední schodiště – pravá chodba (m.č.2.01-2.20)

PU7-PU18 do PU19 – 3.N.P.- pokoje – chodba pokojů ............ 12 ks

pož. dveře typu ...................................... EW-C 30 DP3 +

dle ČSN 730802 čl.8.5.1. + ČSN 730833 čl.6.3.6.1 - tyto pož.dveře se

opatří samozavíračem !

PU21-PU24 do PU31 – 4.N.P.- byty – levá chodba bytů ........... 4 ks

PU25-PU16 do PU32 – 4.N.P.- byty – pravá chodba bytů .......... 2 ks

PU28-PU29 do PU32 – 4.N.P.- komory bytů – pravá chodba bytů ... 2 ks

PU30 do PU32 – 4.N.P.- prádelna – pravá chodba (m.č.4.26-4.33)

pož. dveře typu ......................................... EW 15 DP3

Poznámka : ČSN 730833 čl.5.3.7 – výše uvedené pož.dveře do bytů a

a domovního vybavení nemusí být opatřeny samozavíračem !

2) nosných konstrukcí zabezp.stabilitu PÚ           R 30    R 45

skuteč.odolnost stěny cihelné tl.300-600 mm (tab.6.3.3)..... R 180 min

skut.odolnost stěny cihel.dutin.tl.300-450 mm (tab.6.1.3)... R 120 min

skuteč.odolnost ŽB trámů stropů šíře 220 mm (tab.2.4) ....... R 90 min

- konstrukce schodišť uvnitř PÚ	                      R 15 DP3

skutečná odolnost ŽB schodišť ............................... R 60 DP1

2) konstrukcí nově budovaných

- nenosné konstrukce uvnitř PÚ (podhledy, příčky)          -

skutečný druh konstrukce sádrokartonového podhledu ............... DP1

skutečný druh konstrukce cihelných příček ........................ DP1

skutečný druh konstrukce plynosilikátových příček ................ DP1

skutečný druh konstrukce kovové příčky (m.č.1.26-1.27) ........... DP1

skutečný druh konstrukce dřevěné laminát.příčky na některých WC .. DP3

3) pož.dělících konstrukcí CH.Ú.C.

- konstrukce chráněné UC jsou posouzeny v PU34 – vyhovují

Závěr: Po osazení požárních uzávěrů mezi jednotlivými PU, budou pož. odolnosti a druhy konstrukcí - vyhovovat !

F) POSOUZENÍ ÚNIKOVÝCH CEST ČSN 730802

PU1 - Počet osob ČSN 730818

byt - pol.9.1.- 20 m2/osobu.....E = 72,3 : 20 = 3,6 = 4

Z PU1 vede 1 nechráněná ÚC

max.délka ÚC....TAB 18 - 25 m – skutečnost 16 m - vyhovuje

min.šířka ÚC....TAB 19 - 550 mm - skutečná šíře 1 x 800 mm

vyhovuje čl.9.11.3

max.počet osob..TAB 17 - 120 osob - skutečnost 4 E - vyhovuje

PU2 - Počet osob ČSN 730818

kancelář, vrátnice - pol.1.1.1.- 5 m2/osobu.....E = 42,9 : 5 = 8,6 = 9

př.sklad - pol.12.1.a)- ................ 0 (do 50 m2)

údržb.dílna - pol.8.1.2.a)- 5 m2/osobu.....E = 21,4 : 5 = 4,2 = 4

celkem E = 9 + 4 = 13 osob

Z PU2 vede 1 nechráněná ÚC

max.délka ÚC....TAB 18 – 27,5 m – skutečnost 15 m - vyhovuje

min.šířka ÚC....TAB 19 - 550 mm - skutečná šíře 1 x 800 mm

vyhovuje čl.9.11.3

max.počet osob..TAB 17 - 120 osob - skutečnost 13 E - vyhovuje

PU4 - Počet osob ČSN 730818

př.sklady - pol.12.1.a)- ................ 0 (do 50 m2)

prádelna - pol.8.1.2.a)- 5 m2/osobu.....E = 5,8 : 5 = 1,1 = 1

výměník - pol.15 - 11.5.a) - součinitel 0,5 ...E = 2 . 0,5 = 1

celkem E = 1 + 1 = 2 osob

Z PU4 vede více nechráněných ÚC

max.délka ÚC....TAB 18 – 40,5 m – skutečnost 14 m - vyhovuje

min.šířka ÚC....TAB 19 - 550 mm - skutečná šíře 2 x 900 mm

vyhovuje čl.9.11.3

max.počet osob..TAB 19 - 121 osob - skutečnost 2 E - vyhovuje

(platí pro 1 únik. pruh)

PU5 - Počet osob ČSN 730818

kancelář - pol.1.1.1.- 5 m2/osobu.....E = 22,9 : 5 = 4,5 = 5

učebna doučování - pol.2.2.1.- 1,5 m2/osobu.....E = 9,6 : 1,5 = 6,4 = 6

klubovna - pol.3.4.- 2 m2/osobu..... E = 46,1 : 2 = 23

posilovna - pol.5.2.1.- 4 m2/osobu.....E = 32,4 : 4 = 8,1 = 8

místnost PC - pol.2.2.3.- 3 m2/osobu.....E = 22,6 : 3 = 7,5 = 8

jídelna - pol.7.1.1.- 1,4 m2/osobu.....E = 22,6 : 1,4 = 15,7 = 16

celkem E = 5 + 6 + 23 + 8 + 8 + 16 = 66 osob

Z PU5 vede 1 nechráněná ÚC (1 směr úniku ústící a) do PU34 CH.Ú.C.“A“)

b) do PU33 NÚC

max.délka ÚC....TAB 18 – 27,5 m – skutečnost 18 m - vyhovuje

min.šířka ÚC.... u = (E : K) . S = (66 : 65) . 1 = 1,01 =

1,5 únikového pruhu = 825 mm - skutečná šíře 1 x 900 mm

vyhovuje čl.9.11.3

max.počet osob..TAB 17 – 120 osob - skutečnost 66 E - vyhovuje

PU6 - Počet osob ČSN 730818

kancelář - pol.1.1.1.- 5 m2/osobu.....E = 34,8 : 5 = 6,9 = 7

sklady - pol.12.1.a)- ................ 0 (do 50 m2)

sklady - pol.12.1.b)- 10 m2/osobu.....E = 13,6 : 10 = 1,3 = 1

tělocvična - pol.5.2.1.- 4 m2/osobu.....E = 56,7 : 4 = 14,1 = 14

celkem E = 7 + 1 + 14 = 22 osob

Z PU6 vede 1 nechráněná ÚC (1 směr úniku ústící a) do PU34 CH.Ú.C.“A“)

b) do PU33 NÚC

max.délka ÚC....TAB 18 – 26,5 m – skutečnost 13 m - vyhovuje

min.šířka ÚC....TAB 19 - 550 mm - skutečná šíře 1 x 900 mm

vyhovuje čl.9.11.3

max.počet osob..TAB 17 - 120 osob - skutečnost 22 E - vyhovuje

PU20 - Počet osob ČSN 730818

kanceláře - pol.1.1.1.- 5 m2/osobu.....E = 24 : 5 = 4,8 = 5

př.sklady - pol.12.1.a)- ................ 0 (do 50 m2)

prádelna - pol.8.1.2.a)- 5 m2/osobu.....E = 12,4 : 5 = 2,4 = 2

jídelna - pol.7.1.1.- 1,4 m2/osobu.....E = 34,6 : 1,4 = 24,7 = 25

celkem E = 5 + 2 + 25 = 32 osob

Z PU20 vede 1 nechráněná ÚC ústící do PU34 CH.Ú.C.“A“

max.délka ÚC....TAB 18 – 26,5 m – skutečnost 19 m - vyhovuje

min.šířka ÚC....TAB 19 - 550 mm - skutečná šíře 1 x 900 mm

vyhovuje čl.9.11.3

max.počet osob..TAB 17 - 120 osob - skutečnost 32 E - vyhovuje

PU30 - Počet osob ČSN 730818

prádelna - pol.8.1.2.a)- 5 m2/osobu.....E = 12,4 : 5 = 2,4 = 2

Z PU30 vede 1 nechráněná ÚC ústící do PU34 CH.Ú.C.“A“

max.délka ÚC....TAB 18 – 26 m – skutečnost 19 m - vyhovuje

min.šířka ÚC....TAB 19 - 550 mm - skutečná šíře 1 x 900 mm

vyhovuje čl.9.11.3

max.počet osob..TAB 17 - 100 osob - skutečnost 2 E - vyhovuje

PU3 - ČSN 730833 čl.6.3.1 - 6.3.7 - z obyt.buňky noclehárny – část

budovy v 1.N.P. s OB3

max.délka ÚC - čl.6.3.3 - 20 m do PU34 CH.Ú.C.“A“ - skutečnost 10 m -

vyhovuje

min.šířka chodby ........ 1,1 m - skutečnost 1,47 m - vyhovuje

min.šířka vých.dveří .... 0,9 m - skutečnost 0,9 m - vyhovuje

PU7-PU18 - ČSN 730833 čl.6.3.1 - 6.3.7 - z obyt.buněk pokojů ubytovny

– část budovy ve 3.N.P. s OB3

dveře z pokojů vedou po NÚC PU19 do CH.Ú.C. PU34 CH.Ú.C.“A“

max.délka ÚC - čl.6.3.3 - 20 m do PU34 CH.Ú.C.“A“ – skutečnost -

max.19 m - vyhovuje

min.šířka chodby ........ 1,1 m - skutečnost 1,47 m - vyhovuje

min.šířka vých.dveří .... 0,9 m - skutečnost 0,9 m - vyhovuje

Objekty pro ubytování ČSN 730833 :

čl.6.3.7.- únikové cesty musí mít elektrické osvětlení !

Únikové cesty musí být též vybaveny nouzovým osvětlením dle ČSN EN 1838 čl.4.2.5 po dobu min.60 minut ! Na této ÚC nesmí být reflex.folie

PU21-PU29 - ČSN 730833 čl.5.3.1 - 5.3.10 - z obyt.buněk bytů –

– část budovy ve 4.N.P. s OB2

dveře z bytů a domovního vybavení vedou po NÚC PU31 a PU32  do CH.Ú.C. PU34 CH.Ú.C.“A“

max.délka ÚC - čl.5.3.3 - 20 m - skutečnost max.19 m - vyhovuje

min.šířka chodby ........ 1,1 m - skutečnost 1,47 m - vyhovuje

min.šířka vých.dveří .... 0,9 m - skutečnost 0,9 m - vyhovuje

čl.5.3.6 – únikové cesty PU  musí mít navrženo elektrické osvětlení dle ČSN 730802 čl.9.15 !

čl.5.3.6 – únikové cesty - obě schodiště i společné chodby bytů včetně vstupní chodby PU34  u objektů s pož.výškou více než 9 m (skutečnost 9,15 m) musí být též vybaveny nouzovým osvětlením i u NÚC dle ČSN 730802 čl.9.15.2 po dobu min.15 minut !

čl.5.3.9 - dveře jednotlivých místností uvnitř bytu musí být opatřeny kováním, které umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany dveře zevnitř zajištěné, a to bez speciálního nářadí.

PU34 - minimální šířka CH.Ú.C. - ČSN 730802 čl.9.11.1 - 1,5 únikového pruhu = 825 mm ... skutečnost 1100 m - vyhovuje

celkový počet E osob unikající po PU34 - CH.Ú.C. „A“ :

4.N.P. .............................................. 16 E osob

3.N.P. .................................... 24 + 32 = 56 E osob

2.N.P. .................................... 22 + 66 = 88 E osob

1.N.P. TAB 22 – 70 % ................... (4+13).0,7 = 12 E osob

1.N.P. TAB 22 – 70 % ................... (14+2).0,7 = 11 E osob

----------------------------------------------------------------

celkem 183 E osob

Poznámka : Jídelna (25 E osob) v PU20 ve 3.N.P. slouží pouze pro E osoby pokojů ubytovny ve 3.N.P., které jsou započteny v PU7-PU18 ....

... skutečný počet E osob po PU34 - CH.Ú.C. „A“ je ve skutečnosti ještě o 25 E osob méně.

max.počet osob po schodišti CH.Ú.C. šíře 1100 mm (2 únik.pruhy,

II SPB) - TAB 20 - 2.120 = 240 - vyhovuje - skutečnost - 183 E osob

max počet E osob evakuovaných v objektech pouze s jednou CH.Ú.C. „A“ ... čl.9.11.13 ..... 450 E osob – vyhovuje – skutečnost - 183 E osob

Poznámky : 1) Dle ČSN 730802 čl.9.15.1 + vyhl.č.23/2008 Sb. § 10 odst.5) – CH.Ú.C. PU34 musí být vybavenou nouzovým osvětlením!

2) V případě požáru př.skladu noclehárny (m.č.1.23) u stáv. vyústění CHÚC PU44 v 1.N.P., pož.nebezp.prostor tohoto okna částečně může ohrožovat unikající osoby po CHÚC ven na volné prostranství .... v tomto případě je únik osob z PU34 CHÚC zajištěn v 1.N.P. druhým východem přes vstupní chodbu vrátnice se stálou službou (m.č.1.01) ....

směrem na druhou stranu objektu do ulice TG.Masaryka.

Závěr: Únikové cesty - vyhovují

G) POSOUZENÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI dle ČSN 730834 čl.5.9.1

Odstupy se posuzují v případech :

a) zvětšuje-li se obestavěný prostor nástavbou nebo přístavbou

- nezvětšuje

b) zvětšují-li se šířky nebo výšky pož.otevřených ploch obvod.stěn

o více než 10 % - zvětšují (pouze nové okno předního schodiště PU33

a nové okno ve 4.N.P. zadního schodiště PU34)

c) p.c je vyšší o více než 30 kg/m2 (skutečnost p.c se u bytů zvyšuje

pouze o 10 kg/m2 u ubytování se nemění a u ostatních PU se snižuje)

Závěr : Odstupy se musí dle bodu posuzovat pouze dle bodu „B“

ČSN 730802 TAB F1

Poznámka : Polystyren.obklad obvod.stěn z fasádního polystyrénu EPS 70 F (max.objemové hmotnosti 18 Kg/m3 - viz technický list) tl.140 mm uvolní dle čl.8.4.7 .. 98,3 MJ/m2 tepla což je méně než 150 MJ/m2 ...čl.8.4.5 (požárně uzavřená plocha)

1) od nových oken předního schodiště PU33 (na místo původních luxfer)

(od jednotlivého okna dle vyhl.23/2008 § 11, odst.2)

pv = 5 kg/m2 (čl.10.4.4)

po = 100 %

lu = 1,67 m

hu = 3,3 m

________________________________________

d = 0,93 m (viz výpočtový program ing.Bochňák)

2) od nového okna zadního schodiště PU34 ve 4.N.P.(ovětrání CHÚC „A“)

Dle ČSN 730810 čl.3.1.3 – poznámka – u oken CH.Ú.C. není riziko výtoku plynů z požáru .......... d = 0 m

3) od stávajících oken původní ubytovny ELITE

pv = 30 + 5 = 35 kg/m2 (čl.10.4.4)

po = do 40 %

lu = do 24 m

hu = 3 m

________________________________________

d = 2,75 m (interpolací)

Dle ČSN 730834 čl.5.9.2 - odstupové vzdálenosti, které se o proti původnímu stavu (odstup od oken původní ubytovny ELITE) nezvětšují se považují za vyhovující !

Podmínky z hlediska PO pro venkovní zateplovací systém (h max.12 m):

ČSN 730802 čl.8.4.12.- vnější hořlavé obklady obvodových stěn z výrobků třídy reakce na oheň C – E mohou být u objektů do h max.12 m použity bez ohledu na požárně nebezpečné prostory PU téhož objektu - vyhovuje - skutečnost - h = 9,15 m !

Pro vnější zateplení musí být dle ČSN 730810 čl.3.1.3.b) splněny požadavky - ČSN 730810 čl.3.1.3.2 a)-d) :

a) konstrukce se hodnotí jako „ucelená sestava“ (povrch.úprava, tep.

izolace, nosné rošty, upevňovací prvky atd...) a za vyhovující se považuje - třída reakce na oheň celého zatepl.systému B

b) přičemž tepelně izolační materiál sestavy musí (samostatně) odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E. Pokud je založení vnějšího zateplení nad terénem, je nutné v úrovni zateplení aplikovat požadavky

čl.3.1.3.3 (s vyjímkou OB1)

c) ucelená sestava vnějš.zateplení musí vykazovat index šíření plamene povrchovou úpravou tep.izolace (např. skleněná síťovina s omítkou) ČSN 730863 ... ... is = 0 mm/min - vyhovuje !

d) ucelená sestava vnějš.zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí ! (kontaktní spojení je pokud vertikální mezera mezi obvod.stěnou a tep.izolací např.vlivem nerovnosti obv.stěny není větší než 0,01 m2 na běžný metr).

V případě nekontaktního spojení třída reakce na oheň celého zatepl.

systému A1 nebo A2 dle čl. 3.1.3.4

Skutečnost :

- zateplení soklové části v 1.N.P. založeno pod terénem :

- třída reakce na oheň celé ucelené sestavy (např.RENOP, STOMIX,

BAUMIT, TERRANOVA, atd) ........................................... B

- třída reakce na oheň samozhášivého polystyrénu .................... E

vstupu do CHÚC  a pás min.šíře 900 mm u předsazeného vystupujícího soklu nad 1.N.P. zateplení stropu a stěn 2 lodžíí ve 3.- 4.N.P.

- třída reakce na oheň miner.vaty ............................... A1-A2

- třída reakce na oheň celé ucelené sestavy (např.RENOP, STOMIX,

BAUMIT, TERRANOVA, atd) ....................................... A1-A2

založení vrchní části fasády 2.- 4.N.P. je založeno nad terénem s vystupujícím soklem úrovně fasády ve výšce cca 2 - 2,2 m nad terénem

v úrovní založení navazuje zatepl.systém z čedičové nebo skelné vaty šíře min.0,9 m ........................... A1 - A2, aby nedošlo k výše uvedenému úmyslnému zapálení a šíření plamene - vyhovuje

- navržené zateplení objektu má kontaktní spojení s cihelnou obvodovou

stěnou - vyhovuje

- index šíření plamene povrchovou úpravou tep.izolace  - navržená

skleněná síťovina s omítkou) ČSN 730863 ......... is = 0 - vyhovuje !

... vyhovuje - ČSN 730810 čl.3.1.3.b)- čl.3.1.3.2 a)-d)

Poznámky : 1) Do této výšky objektu jsou jako tepelná izolace také povoleny pěnové plasty !

2) Dle ČSN 730834 čl.5.5.3. při dodatečné vnější tepelné izolaci obvodových stěn, provedené dle ČSN 730802 a přidružených norem (ČSN 730810, ČSN 732901) a zasklení lodžií, balkónů či pavlačí dle ČSN 730810 čl.5.4.10  se nezvětšují pož.otevřené plochy obvodových stěn ..... odstupové vzdálenosti se neposuzují.

3) Dle ČSN 730810 čl.3.1.3 poznámka – úpravami dle toho článku se nemění druh konstrukce obvodové stěny a tím ani původní konstrukční systém objektu

4) S ohledem na osoby pro které je objekt určen, je z hlediska PO navrženo navíc nehořlavé zateplení z minerální vaty celé vstupní části + 1,5 m přilehlé fasády kolem východových dveří z CH.Ú.C. PU34 dle ČSN 730810 čl.3.1.3.5.e) i když tato podmínka je až pro objekty s požární výškou nad 12 m ..... jsme na straně bezpečnosti.

Závěr : Takto upravené povrchy obvodových stěn mohou tvořit požární pásy a tyto stěny též mohou zasahovat do požárně nebezpečného prostoru téhož objektu !

Závazná podmínka : Dle ČSN 730802 čl.9.3.1 - při použití plastu jako tepelné izolace se musí nad hlavním východem z budovy zřídit ochranná stříška nebo markýza, chránící unikající osoby proti odkapávání zateplovacích desek – vyhovuje – viz pohledy – nad všemi 4 východy z posuzovaného objektu, jsou v projektu navrženy ochranné stříšky.

H) POSOUZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

1) Příjezdy a přístupy

Po asfaltové silnici šíře 6 m - vyhovuje

2) Nástupní plochy - ČSN 730802	čl.12.4.4

U objektů do h = 12 m se nemusí zřizovat

3) Požární vodovod	ČSN 730873 TAB 2

PU1,PU3,PU4,PU7-19,PU21-35 - nevýrobní objekt . S = do 120 m2 .. 4 l/s

ostatní PU - nevýrobní objekt ................ S = nad 120 m2 .. 6 l/s

nebo objem nádrže požární vody ................................ 22 m3

a) Vnitřní odběrná místa ČSN 730873

PU2 - čl.4.4.b.1) - součin S a p = 124,3 . 36,1 = 4488 což je méně

než 9000 - závěr - nemusí se zřizovat

PU4 - čl.4.4.b.1) - součin S a p = 100,7 . 42,4 = 4270 což je méně než 9000 - závěr - nemusí se zřizovat

PU5 - čl.4.4.b.1) - součin S a p = 208,9 . 30,4 = 6351 což je méně než 9000 - závěr - nemusí se zřizovat

PU6 - čl.4.4.b.1) - součin S a p = 205,1 . 40 = 8204 což je méně než 9000 - závěr - nemusí se zřizovat

PU20 - čl.4.4.b.1) - součin S a p = 193,7 . 38,1 = 7380 což je méně

než 9000 - závěr - nemusí se zřizovat

PU30 - čl.4.4.b.1) - součin S a p = 12,4 . 60 = 744 což je méně než 9000 - závěr - nemusí se zřizovat

ČSN 730834 čl.5.10.5. PU1, PU21-PU32 - čl.4.4.b.5) – část objektu pro bydlení s počtem max.20 E osob - skutečnost – ČSN 730818 –

PU1  - byt - pol.9.1.- 20 m2/osobu ..... E = 72,3 : 20 = 3,6 = 4

PU21 - byt - pol.9.1.- 20 m2/osobu ..... E = 45,3 : 20 = 2,2 = 2

PU22 - byt - pol.9.1.- 20 m2/osobu ..... E = 45,3 : 20 = 2,2 = 2

PU23 - byt - pol.9.1.- 20 m2/osobu ..... E = 45,3 : 20 = 2,2 = 2

PU24 - byt - pol.9.1.- 20 m2/osobu ..... E = 45,3 : 20 = 2,2 = 2

PU25 - byt - pol.9.1.- 20 m2/osobu ..... E = 46,3 : 20 = 2,3 = 2

PU26 - byt - pol.9.1.- 20 m2/osobu ..... E = 46,1 : 20 = 2,3 = 2

celkem E = 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16 E osob

- závěr - nemusí se zřizovat

PU3, PU7-PU18 - čl.4.4.b.5)- počet E ubytovaných osob v objektu :

- prostor pro ubytování pro max.20 E osob - skutečnost

ČSN 730818 pol. 7.2.1.- součinitel 1,5 .. E = 25 . 1,5 = 38 E osob - závěr - musí se zřizovat !

Návrh : čl.6.5.- u objektu pro ubytování OB3 se navrhují vnitřní odběrní místa - hadicový systém typu (D) s tvarově stálou hadicí DN 19

Do schod.prostoru v 1.N.P., 2.N.P., 3.N.P., 4.N.P. navrhuji vnitřní odběrné místa (hydranty) - hadicový systém (D) s tvarově stálou hadicí DN 19 mm délky 30 m včetně proudnice.

Celkem 4 vnitřní odběrné místa (hydranty) -  hadicový systém typu (D) s tvarově stálou hadicí DN 19 mm

podmínky pro instalaci vnitřních odběrných míst (hydrantů):

- přívodní potrubí min.DN 19 mm (doporučuji DN 25 nebo 32)

- doporučená výška hydrantu od podlahy 1,3 m

- minimální celkový přetlak v nejvyšším hydrantu 0,2 Mpa při

současném průtoku s uzaviratelné proudnice min.0,3 l/s

dle čl.6.2 - hadicový systém musí být typu, tak aby šel obsluhovat jednou osobou - viz - hadicové systémy - část 1 : Specifikace pro požární hadicové navijáky s tvarově stálými hadicemi.

poznámka : čl.6.9.- přívodní zavodněné potrubí k vnitřním odběrným místům (hydrantům) může být z hořlavých hmot (např.z polyetylénu) a může vést volně po povrchu prostory s požárním rizikem, jestliže :

- max.doba od ohlášení požáru po zásah jednotek HZS je max.15 min

(max.vzdálenost objektu od útvaru 9 km) - vyhovuje - skutečnost - 1 km

- HZS Varnsdorf

- výška objektu je h max.45 m - vyhovuje – skutečnost 9,15 m

- součin a.p0,5 je max.7,5 - vyhovuje - skutečnost 0,8 . 100,5 = 2,5

b) Vnější odběrná místa :

pož.voda 22 m3 bude zajištěna z nedaleké požární nádrže za nákupním centrem BILLA, která je vzdálena od posuzovaného objektu cca 600 m - vyhovuje TAB 1 - max.600 m

Skutečný objem pož.nádrže : 50 x 30 x 1,5 = 2250 m3 vody - vyhovuje

Jako vhodné zpevněné odběrné místo této nádrže lze využít příjezdovou komunikaci šíře 4 m s vybudovaným zpevněným odběrným místem vyhovující

ČSN 752411.

4) Přenosné hasící přístroje - ČSN 730802 čl.12.8, ČSN EN 3-7 + A1

PU1,PU2   nr = 0,15 . (S . a . c3)1/2 větší než 1

nr = 0,15 . (196,6 . 0,97 . 1)1/2= 2,0 (počet PHP dle ČSN)

nHJ= 6 . nr = 6 . 2 = 12 (počet hasících jednotek)

Do levé hlavní chodby v 1.N.P. navrhuji .. 2 x PHP práškový s hasící schopností min.21 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1

PU3 – část objektu s OB3 - ČSN 730833 čl.6.4

Do chodby noclehárny v 1.N.P. (m.č.1.31) navrhuji 1 x PHP práškový s has.schopností min.21 A

PU4  nr = 0,15 . (S . a . c3)1/2 větší než 1

nr = 0,15 . (100,7 . 0,99 . 1)1/2= 1,49 (počet PHP dle ČSN)

nHJ= 6 . nr = 6 . 1,49 = 9 (počet hasících jednotek)

Do pravé hlavní chodby v 1.N.P. navrhuji .. 2 x PHP práškový s hasící schopností min.21 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1

PU5  nr = 0,15 . (S . a . c3)1/2 větší než 1

nr = 0,15 . (208,9 . 0,95 . 1)1/2= 2 (počet PHP dle ČSN)

nHJ= 6 . nr = 6 . 2 = 12 (počet hasících jednotek)

Do levé hlavní chodby ve 2.N.P. navrhuji .. 2 x PHP práškový s hasící schopností min.21 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1

PU6  nr = 0,15 . (S . a . c3)1/2 větší než 1

nr = 0,15 . (205,1 . 0,97 . 1)1/2= 2(počet PHP dle ČSN)

nHJ= 6 . nr = 6 . 2 = 12 (počet hasících jednotek)

Do pravé hlavní chodby ve 2.N.P. navrhuji .. 2 x PHP práškový s hasící schopností min.21 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1

PU7-PU19 – část objektu s OB3 - ČSN 730833 čl.6.4

Do levé chodby ubytovny ve 3.N.P. navrhuji 2 x PHP práškový s has.schopností min.21 A +

+ hlav. elektrorozvaděči objektu v 1.N.P. (m.č.1.10) navrhuji .......

1 x PHP práškový s hasící schopností min.21 A

PU20  nr = 0,15 . (S . a . c3)1/2 větší než 1

nr = 0,15 . (193,7 . 0,97 . 1)1/2= 2 (počet PHP dle ČSN)

nHJ= 6 . nr = 6 . 2 = 12 (počet hasících jednotek)

Do pravé hlavní chodby ve 3.N.P. navrhuji .. 2 x PHP práškový s hasící schopností min.21 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1

PU21-32 - část objektu s OB2 - ČSN 730833 čl.5.4

Do levé chodby bytů ve 4.N.P. navrhuji ........ 1 x PHP vodní V 9 s hasící schopností min.13 A nebo práškový s hasící schopností min.21 A + do pravé chodby bytů se skladovacími komorami a prádelnou bytů ve 4.N.P. navrhuji ........ 1 x práškový s hasící schopností min.21 A

PU33-34 - do chodby schod.prostoru CHÚC v 1.N.P. (m.č.1.17) navrhuji ..... 1 x PHP práškový s hasící schopností min.34 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1

CH) TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU

1) Elektroinstalace

Soustava	           : 3N + PE, 50 Hz, 400 V / TN - C - S

Přípojka	           : zemním kabelem

Vnitřní rozvody	 : kabely pod omítkou na nehořlavém podkladu

Prostředí	           : základní

Ochrana proti blesku : dle ČSN EN 62305

Hlavní elektrorozvaděč celého objektu je nově navržen v levé hlavní chodbě PU2 v 1.N.P. (m.č.1.10) u vstupu s vrátnicí.

Tlačítkové hlavní odpínače el.energie celého objektu jsou z hlediska bezpečnosti dle návrhu projektanta elektro navrženy 2 ..... jsou umístěny u obou vstupních chodeb za vstupními dveřmi z každé strany objektu (m.č.1.01 a 1.16) - vyhovuje

2) Plynoinstalace

Nevyskytuje se.

3) Vzduchotechnika

1) Pouze odvětrání soc.zařízení VZT kovovým potrubím s průřez.plochou

menší než 0,04 m2 s vývodem do obvodových zdí v jednotlivých patrech dle ČSN 730872 čl.4.2.1 a) + 4.2.2 - vyhovuje !

2) Přívod vzduchu do výtahové šachty v 1.N.P. z obvodové zdi přes prostor hyg.zař.(m.č.1.22, 1.18), které je součástí PU34 CHUC. Toto VZT potrubí bude dle ČSN 730802 čl.9.3.3 - bude obloženo požárním obkladem pož-odolností .... min.EW 30 minut !

4) Vytápění

Vodními radiátory s centrálním ohřevem mimo objekt (CZT) ... ve stávajícím výměníku tepla v 1.N.P. (m.č.1.24) - vyhovuje !

5) Prostupy požárně dělícími konstrukcemi.

Rozvody technických zařízení v budově budou v místech prostupů požár.dělícími konstrukcemi utěsněny dle plochy světlého průřezu a třídy reakce na oheň dle ČSN 730810 čl.6.2 nebo dle ČSN 730802

čl.8.6.1. Utěsněný prostup musí vykazovat požární odolnost shodnou s pož. dělící konstrukcí - EI 45 minut v N.P. a EI 30 minut v p.N.P.

I) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (EPS, SHZ, SOZ)

Pro posuzovaný objekt nejsou požadovány - vyhovuje.

Dle vyhl.č.23/2008 Sb.§ 16, odst.2 ve znění vyhl.č.268/2011 Sb. - do vstupní chodby každého nově posuzovaného bytu PU1 v 1.N.P., PU21-PU26 ve 4.N.P. ústící do společné chodby, navrhuji umístit zařízení autonomní detekce a signalizace kouře dle přílohy 5 této vyhlášky.

ČSN 730833 čl.6.5.1 – pokud v budově s ubytovacími prostory OB3 není instalována EPS, musí být instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace kouře dle přílohy 5 vyhlášky č.23/2008 Sb.

Dle ČSN 730833 čl.6.5.1 - objekty s PU pro ubytování OB3 :

1) do každé obytné buňky

2) společných prostorů :

- hlavních levých i pravých chodeb ve všech podlažích 1.- 4.N.P.

(m.č.1.10,1.36,2.05,2.20,3.07,3.32,4.11,4.33

- místností zázemí ubytovny – jídelny, prádelny, př.skladu,

kanceláře, kuchyňky (m.č.3.23-3.27), schod.prostor před kuřárnami

- do schod.prostoru ve 3.- 4.N.P. před kuřárnami (m.č.4.01,3.01)

- místností zázemí nocelhárny – jídelny, prádelny, př.skladů,

kanceláře, kuchyňky (m.č.3.23-3.27), schod.prostor před kuřárnami

3) do všech 3 vstupních chodeb v 1.N.P. vedoucí k východům z objektu

(m.č.1.01, 1.16, 1.36)

..... navrhuji umístit zařízení autonomní detekce a signalizace kouře dle přílohy 5 této vyhlášky.

J) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečn.značek a tabulek

ČSN ISO 3864, ČSN 018013

1) V objektu se označí hl.uzávěry vody a elektřiny

2) Na objekt se zpracují pož.poplachové směrnice a umístí se do všech 3 vstupních chodeb a na vrátnici.

3) V komunik.prostorách objektu se vyznačí směry únikových cest a dále zde budou zřetelně vyvěšeny evakuační plány

.... číslo značky NE.12.b.- "únikové schodiště vlevo dolů"

.... číslo značky NE.12.b.- "únikové schodiště vpravo dolů"

popř.číslo značky 10 - "šipka - únikový východ"

ZÁVĚR: Požadavky vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního

řešení, aby posuzovaný objekt vyhovoval z hlediska PO:

1) V objektu se instalují mezi jednotlivými PU požární dveře s požadovanou pož. odolností - dle návrhu :

Navrhuji dveře vedoucí mezi jednotlivými PU :

PU2 do PU34 – 1.N.P.- levá chodba – sch.prost.CHÚC“A“(m.č.1.10-1.17)

PU4 do PU34 – 1.N.P.- pravá chodba – sch.prost.CHÚC“A“(m.č.1.36-1.17)

PU4 do PU34 – 1.N.P.- pravá chodba – hyg.zař.CHÚC“A“(m.č.1.36-1.21)

PU33 do PU34 – 1.N.P.- před.schodiště–sch.prost.CHÚC“A“(m.č.1.35-1.17)

PU33 do PU34 – 2.N.P.- před.schodiště–sch.prost.CHÚC“A“(m.č.2.01-2.16)

PU19 do PU34 – 3.N.P.- levá chodba – sch.prost.CHÚC“A“(m.č.3.07-3.01)

PU20 do PU34 – 3.N.P.- pravá chodba – sch.prost.CHÚC“A“(m.č.3.32-3.01)

PU20 do PU34 – 3.N.P.- kuřárna – sch.prost.CHÚC“A“(m.č.3.02-3.01)

pož. dveře typu ...................................... EI-C 30 DP3 +

dle ČSN 730802 čl.9.3.2 - tyto pož.dveře se opatří samozavíračem !

PU31 do PU34 – 4.N.P.- levá chodba – sch.prost.CHÚC“A“(m.č.4.11-4.01)

PU32 do PU34 – 4.N.P.- pravá chodba – sch.prost.CHÚC“A“(m.č.4.33-4.01)

PU27 do PU34 – 4.N.P.- kuřárna – sch.prost.CHÚC“A“(m.č.4.02-4.01)

PU36 do PU34 – 4.N.P.- podstřeš.prostor– sch.prost.CHÚC“A“(poklop)

pož. dveře (poklop) typu ............................. EI-C 15 DP3

dle ČSN 730802 čl.9.3.2 - tyto pož.dveře se opatří samozavíračem !

PU1 do PU2 – 1.N.P.- byt správce – levá chodba (m.č.1.06-1.10)

pož. dveře typu ...................................... EW 30 DP3 +

Poznámka : ČSN 730833 čl.5.3.7 – výše uvedené pož.dveře do bytu

nemusí být opatřeny samozavíračem !

PU4 do PU3 – 1.N.P.- pravá chodba – chodba noclehárny (m.č.1.36-1.31)

PU33 do PU5 – 2.N.P.- přední schodiště – levá chodba (m.č.2.01-2.05)

PU33 do PU6 – 2.N.P.- přední schodiště – pravá chodba (m.č.2.01-2.20)

PU7-PU18 do PU19 – 3.N.P.- pokoje – chodba pokojů ............ 12 ks

pož. dveře typu ...................................... EW-C 30 DP3 +

dle ČSN 730802 čl.8.5.1. + ČSN 730833 čl.6.3.6.1 - tyto pož.dveře se

opatří samozavíračem !

PU21-PU24 do PU31 – 4.N.P.- byty – levá chodba bytů ........... 4 ks

PU25-PU16 do PU32 – 4.N.P.- byty – pravá chodba bytů .......... 2 ks

PU28-PU29 do PU32 – 4.N.P.- komory bytů – pravá chodba bytů ... 2 ks

PU30 do PU32 – 4.N.P.- prádelna – pravá chodba (m.č.4.26-4.33)

pož. dveře typu ......................................... EW 15 DP3

Poznámka : ČSN 730833 čl.5.3.7 – výše uvedené pož.dveře do bytů a

a domovního vybavení nemusí být opatřeny samozavíračem !

dveře výtahu navrhuji požární typu (4 ks) ................ EW 15 DP1

2) Do posuzované části objektu se přivede vodovodní přípojka min.DN 19 (doporučuji DN 25 nebo 32) a v objektu se osadí 4 vnitřní odběrná místa (vnitřní hydranty) nového typu (D) s tvarově stálou hadicí DN 19 mm délky 30 m dle návrhu - viz požární zpráva (viz str.21-22)!

3) V posuzovaném objektu se rozmístí příslušný počet PHP (viz

str.22-23)

4) Posuzované objekt se vybaví zařízením autonomní detekce a signalizace kouře (viz str.24-25)

5) Do doby rekolaudace si nechá investor potvrdit odzkoušení vnitřních odběrních míst požární vody (vnitřních hydrantů) současně s ostatním potrubím a armaturami před uvedením do provozu.

6) V posuzovaném objektu se rozmístí příslušný počet výstražných a bezpečn.značek a tabulek (viz str.5)

7) Veškeré sádrokartonářské práce na požárním SDK podhledu ve 4.N.P. a nad výtahovou šachtou, budou realizovány dle platných ČSN a katalogových listů jednotlivých výrobců a při kolaudaci budou dokladovány.

8) Objekty s ubytováním ČSN 730833 :

čl.6.3.7.- únikové cesty musí mít elektrické osvětlení !

Únikové cesty musí být též vybaveny nouzovým osvětlením dle ČSN EN 1838 čl.4.2.5 po dobu min.60 minut ! Na této ÚC nesmí být reflex.folie nebo zrcadla, které by mohly unikající osoby zmýlit ze směru úniku.

čl.5.3.6 – únikové cesty - obě schodiště i společné chodby bytů včetně vstupní chodby PU34  u objektů s pož.výškou více než 9 m (skutečnost 9,15 m) musí být též vybaveny nouzovým osvětlením i u NÚC dle ČSN 730802 čl.9.15.2 po dobu min.15 minut !

V posuzovaném objektu navrhuji nouzové osvětlení instalovat :

- v obou schodišťových prostorech PU33 i PU34 včetně vstupních chodeb

- hlavních levých i pravých chodeb ve všech podlažích 1.- 4.N.P.

- ve vstupní chodbě u vrátnice (m.č.1.01)

9) Rozvody technických zařízení v budově budou v místech prostupů

požár.dělícími konstrukcemi utěsněny dle stanovených podmínek

(viz str.24). Utěsněné prostupy budou označeny.

10) Navrhovaný ETICS bude proveden dle podmínek pro zateplování objektů  (viz str.18-20)

11) Veškerá elektroinstalace + připojení jednotlivých spotřebičů a svítidel v objektu bude realizována dle platných ČSN a ukončena revizní zprávou.

12) ČSN 730802 čl.9.3.3 - v CH.Ú.C. nesmějí být umístěny :

volně vedeny vzduchotechnická zařízení, která neslouží pro větrání CH.Ú.C.

Hyg.zařízením v 1.N.P. (m.č.1.18,1.22), které je součásti CH.Ú.C. PU34 prochází kovové VZT potrubí pro přívod vzduchu s obvodové stěny do výtahové šachty .... bude obloženo požárním obkladem s min.pož-odolností .... min.EW 30 minut !

13) Otevírání okna pro odvětrání 4.N.P. na mezipodestě CHÚC PU34 mezi 3.- 4.N.P. (horní okno u stropu) bude mít od výrobce dodaný vhodný otevírací mechanismus, který umožní otevřít horní okno osobám přímo z mezipodesty !

14) ČSN 730802  čl.8.14.5 - v CH.Ú.C. nesmí být žádné hořlavé materiály s vyjímkou schod.madel a povrchové vrstvy podlahy dle ČSN 730810 TAB 2 - max.třída reakce na oheň u nášlapné vrstvy podlahových krytin v PU34 dle vyhl.č. 23/2008 Sb.§ 10 odst.3) ..... Cfl-s1

(třídy Dfl, Efl, Ffl - nelze použít !)

- vyhovuje - skutečnost – a) BM, ker.dlažba ... A1fl

b) PVC s třídou reakce na oheň Bfl-Cfl na betonové mazanině

a teracu – bude dokladováno od výrobce při kolaudaci !

15) V prostorách PU34 (1.- 4.N.P.- hl.vnitřního schodiště CH.Ú.C.„A“) mohou být umístěny pouze okna a dveře dle ČSN 730802 čl.9.3.3. třídy reakce na oheň A – D (třídy E + F - nelze použít !)

třídy reakce na oheň dřevěných oken a dveří ...... D - vyhovuje

třídy reakce na oheň plastových oken a dveří ..... max. D – bude dokladováno od výrobce při kolaudaci !

16) ČSN 730802 čl.9.3.3.e) případné volně vedeny elektrokabely v prostorách PU34 CH.Ú.C typu "A" musí odpovídat ČSN 730802 čl.12.9 – čl.12.9.3.b)1) – musí odpovídat požadavku čl.12.9.2.a) .. vodiče a kabely jsou třídy reakce na oheň (snížená hořlavost) B2ca s1,d0

Poznámka : Pokud v prostorách PU34 CH.Ú.C typu "A" bude umístěn elektrorozvaděč, musí být zabudován v nehořlavé konstrukci EI 30 DP1

s pož.odolnými dvířky elektrorozvaděče typu min. ... EI 15 DP1 S200

(ČSN 730810 čl.6.1.7 – ČSN 730848/Z2 čl.5.6.1.b)c)