Teplárna Varnsdorf a.s.

Teplárna Varnsdorf a.s., Palackého 3501, 407 47  Varnsdorf, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1787

DIGITRONIC CZ s.r.o.

Šimkova 904

500 03 Hradec Králové

Naše značka:	Váš dopis značky / ze dne:	Vyřizuje - linka:	Varnsdorf dne:

Řehoř	        	                                                 13.10.2021

# Věc:  Žádost vyjádření

Akce:  Stavební úpravy objektu čp. 2755, Varnsdorf

Dobrý den, na základě tel. rozhovoru Vám zasílám naše stanovisko k předložené projektové dokumentaci.

Při prohlídce projektu jsem narazil na několik mne nejasných řešení:

1). stanice je navržena , že bude vytápět sousední objekt jiného vlastníka, nevím jak je zabezpečeno topení tohoto objektu když majitel stanice v přechodném období bude požadovat útlum topení a sousední objekt bude chtít topit.

2) horkovod je ve výšce 150cm nad podlahou veden přes sklady a garáže – požadujeme uzavírací ventily s havarijní funkcí přívodu i zpátečky  na patě objektu  aby v případě úniku top . média  došlo k zastavení průtoku přívodním potrubím . Dále zabezpečit přívodní potrubí dle platných norem pro vedení horkovodu ve vnitřních prostorách staveb. (Teplota top. média je v zimním období 120°C a tlak 5 Bar.)

3) měřič tepla bude osazen na patě objektu co nejblíže ke vstupu horkovodu do budovy  v prostoru pod oknem v

místnosti č. 1.11 na upevňovací konzoly a bude dodržena uklidňovací délka před i za měřičem tepla

4) přístup do předávací stanice je přes několik uzavíracích průchodů- v případě poruchy která bude po pracovní době není možnost přístupu do stanice,  navrhujeme dveře přímo na obvodové zdi vedle výtahu

5) Teplá užitková  voda je řešena teplovodním výměníkem ,bez akumulační  nádrže  jestli má zásobovat i sprchy tělocvičny a soc zařízení pracovníků   tak by to bylo optimální řešení aku nádrž dodat.

6) jen připomínám , že MaR stanice musí být kompaktibilní se  systémem dohledu dispečinku Teplárny Varnsdorf a.s.

Na základě Vašich informaci jak byly zapracovány do projektu naše připomínky , zašleme vyjádření k projektové dokumentaci

.

S pozdravem

Řehoř Zdeněk

Manažer pro CZT, distribuci a údržbu

e-mail: rehor@teplarna-varnsdorf.cz

mobil: 777 088 242