Vodohospodářské projekty Nový Bor

D O K U M E N T A C E   p r o   P R O V Á D Ě N Í   S T A V B Y

O D V O D N Ě N Í   K O M U N I K A C E

K U B E L Í K O V A,   V A R N S D O R F

B.   S O U H R N N Á   T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Investor  :  Město Varnsdorf, Náměstí E. Beneše č.p. 470, Varnsdorf 407 47

Místo stavby  :  Varnsdorf

Projektant  :  Vodohospodářské projekty Nový Bor s.r.o.

Žižkova ulice č.p. 205,  Nový  Bor  II.,  PSČ  473 01

Veden v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod č. 0500139

I Č O   254 92 845

P A R É   č.

Nový  Bor,  únor  2016

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Staveniště navržené stavby odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf je situo-váno v severní části města Varnsdorf v místní komunikaci Kubelíkova a Kollárova. Území je v mírně svažitém terénu orientovaném na jihozápad. Staveniště je tvořeno asfaltobetonovou plochou místních komunikací Kubelíkova a Kollárova a nezpevněnou travnatou plochou nad komunikací Kubelíkova a příkopem. Všechna známá podzemní vedení jsou zakreslena v si-tuaci a budou před zahájením stavby odvodnění komunikace vytyčena. Podzemní vedení na staveništi byla předem zakreslena správci všech IS při projednání konceptu stavby jako pod-klad pro vypracování DPS. Veřejné osvětlení městské IS byly vytyčeny. Stavbou nedojde k trvalému záboru využívané zemědělské ani lesní půdy. Stavbou budou dotčena ochranná pás-ma běžná pro podzemní vedení všech druhů. Stavba podle informací projektanta nezasahuje žádné chráněné objekty ani stromy a nenachází se v žádném chráněném území. Stavba není v pásmu HO vodního zdroje ani v aktivní zátopové zóně ani v dosahu hladiny Q100 vodoteče Mandava číslo povodí 2-04-08-005.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Projektant provedl průzkum staveniště pro stavbu odvodnění komunikace Kubelíko-va, Varnsdorf. V návaznosti na zjištěná data projektant navrhl trasu a profil stavby. Kapacita kanalizace respektuje požadavky na odtok dešťových vod z celé řešené lokality města Varns-dorf a bude odstraněn neřízený odtok povrchových vod, který nyní způsobuje dopravní neho-dy a případně škody na majetku v území jinak plošně odkanalizovaném.

Projektant provedl průzkum stávajících podzemních vedení a to na základě viditelných poklopů a šoupat a v souladu s informacemi občanů, úřadů a správců IS. Projektant konzulto- val řešení se zástupci investora, s majitelkou ohrožené nemovitosti č.p. 3275 a budoucího pro-vozovatele dešťové kanalizace Města Varnsdorf a provozovatele veřejné kanalizace SčVK a. s. Teplice. Vlastní DPS pro odvodnění komunikace je situačně vypracována do zaměření sta-veniště geodetem panem Petrem Šiknerem v měřítku 1 : 250 – polohopis a výškopis včetně digitální katastrální mapy a digitálních tras inženýrských vedení v místě.

Projektant provedl průzkum dotčených pozemkových parcel na základě dodané katas-trální mapy formou informací z katastru pro dotčené parcely - viz. průvodní zpráva a tím ově-řil majetkové poměry na místě stavby. Projektant provedl průzkum zpevněných a nezpevně-ných ploch viz. č.v. 4 - situace opravy povrchu. Oprava povrchů bude provedena do původní-ho stavu dle požadavků provozovatele města Varnsdorf a je zahrnuta v položkovém rozpočtu. Průzkum geologický nebyl proveden, ale jsou k dispozici informace z výkopových prací při stavbě jiných IS v rámci města Varnsdorf a proto je třeba počítat se zatříděním hornin z hle-diska těžitelnosti takto : třída III. - 50 %, třída IV. - 50 %.  Stavba není v dosahu trvalé hladi-ny podzemní vody ani infiltrované hladiny z vodoteče Mandava a na stavbě se nepočítá s dot-čením souvislé hladiny podzemní vody. Projektant si vyhotovil fotodokumentaci staveniště před zahájením stavby a zdokumentoval všechny povrchové znaky.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf leží mimo ochranná pásma HO vodních zdrojů, ale leží v OP inženýrských sítí v místě. Křížena a dotčena budou ochranná pásma podzemních kabelů NN a VN, nadzemních kabelů NN v provozování ČEZ Distribuce a.s., sdělovacích kabelů v provozování CETIN a.s., veřejného vodovodu LT 80 mm v provo-zování SčVK a.s. Teplice, plynovodu PE 110 mm v provozování RWE Distribuční služby s. r.o., veřejného osvětlení v majetku města Varnsdorf, vodovodní přípojky v majetku vlastníka objektu č.p. 3275 a napojované kanalizace PVC 300 mm - viz. zákresy IS jednotlivých správ-ců. Nová dešťová kanalizace KTH 600 mm a KTH 300 mm bude mít OP v souladu se záko-nem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění a to 1,5 metru na obě strany od povrchu potrubí.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf je jednoznačně mimo poddo-lovaná území a v seismicky neaktivní oblasti. Stavba se nachází v povodí vodoteče Mandava č. povodí 2-04-08-005 a není umístěna v aktivní zátopové zóně ani v dosahu hladiny Q100. Hladina podzemní vody nebude dotčena a tedy není předpoklad výskytu agresivních podzem-ních vod. Ostatní viz. výše.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Během stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí na staveništi a to hlu-

kem, provozem mechanizace a prašností. Dodavatel bude dbát minimalizace prašnosti v době

sucha skrápěním terénu a naopak v době deště bude dbát, aby případný nános zemin na okol-

ní komunikace byl urychleně odstraněn. Provoz mechanizace bude v souladu s technickými parametry podle technických knih atd. a tím bude zaručena hlučnost na úrovni používaného strojního vybavení. Stavbou odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nebudou přímo ovlivněny žádné stavby cizích vlastníků.

Staveniště IO 01 – odvodnění komunikace a IO 02 – stavební úpravy příkopu je ve zpevněné asfaltobetonové ploše místních komunikací Kubelíkova a Kollárova a v nezpevně-né, travnaté ploše nad komunikací Kubelíkova a nad upravovaným příkopem komunikace ve městě Varnsdorf. Povrchové vody ze staveniště stékají prakticky v trase stavby a jsou před-mětem řešení. Vlastní stavba odvodnění komunikace Kubelíkova v navrženém rozsahu ne-změní odtokové poměry v místě, protože plochy budou obnoveny do původního stavu a od-tokové koeficienty v místě se nezmění a stejné zůstávají i odvodňované plochy.

Zcela zásadně se však mění trasa odtoku povrchové vody. Povrchové vody budou za- chyceny uličními vpustěmi a vpustí horskou do trubní kanalizace. Kanalizace je svým profi- lem DN 600 mm řešena v části dvou stokových úseků jako trubní akumulace. Zde je zadržena

povrchová voda a retardován odtok na 5 l/s vírovým regulačním ventilem a to v souladu s po-

žadavky provozovatele kanalizace KTH 300 mm v ulici Kollárova. Tzn. všechny průtoky nad

5 l/s nebudou do napojovací kanalizace napojeny. Dojde-li k extrémním srážkovým přívalům

a z toho plynoucím průtokům a současně k naplnění akumulačního objemu cca 29 m3 vody,

může voda přepadat havarijním přepadem DN 200 mm ze šachty Š2 do šachty Š1. Bližší viz.

hydrotechnické výpočty. Princip fungování je gravitační a bezobslužný.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nemá požadavky na asanace, demolice jiných objektů a kácení dřevin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavbou odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nedojde k trvalému záboru využívané zemědělské ani lesní půdy a tedy nebudou žádné zábory.

h) územně technické podmínky

Stavba IO 01 – odvodnění komunikace je navržena z potrubí KTH 600 mm, potrubí oboustranně glazované, třídy 160, FN 96, spoj C v délce 84 m a z potrubí KTH 300 mm, po-trubí oboustranně glazované, třídy 160, FN 48, spoj C v délce 72 m. Kanalizace je napojena do nové kanalizační šachty Š1 ve staničení 0,0 km na trase stávající kanalizace KTH 300 mm v ulici Kollárova. Ve staničení 0,154 km bude kanalizace ukončena novou kanalizační šach-tou Š6 v komunikaci Kubelíkova s krytem asfaltobetonovým. Stavba bude pokračovat napoje-ním kanalizační přípojky z potrubí KTH 200 mm v nové kanalizační šachtě Š6 ve staničení 0,0 km. Ve staničení 0,043 km bude kanalizační přípojka ukončena napojením do uliční vpus-ti UV6 před vjezdem do garáže u objektu č.p. 2824 v komunikaci Kubelíkova s krytem asfalt-tobetonovým. Na trase budou napojeny nové uliční vpusti UV1 – UV6 a stavba IO 02 – sta-vební úpravy příkopu prostřednictvím nové horské vpusti. Regulace přítoku do stávající kana-lizace KTH 300 mm bude regulačním vírovým ventilem RV-KL 5-9. Případné extrémní prů-toky budou převdeny havarijním přepadem z potrubí KTH 200 mm.

Stavba IO 02 – stavební úpravy příkopu bude provedena v rozsahu vyčištění a zpevně-ní upraveného dna betonovými žlabovkami 33-60 a svahů zatravňovacími tvárnicemi v délce 28,5 m a osazením horské vpusti. Dále bude upraven občasný přítok povrchové vody do pří-kopu zpevněním kamennou rovnaninou na sucho v délce cca 20 m. Odvodňovaná plocha ko-munikace Kubelíkova bude vymezena osazením nových obrubníků ABO 15-30 v délce 104 m tak, aby vody nenatékaly na soukromé pozemky. Vjezdy budou upraveny obrubníky ABO 15- 30 osazenými na plocho přesně podle skutečné polohy vjezdů a ta u novostavby RD zatím ne-ní jednoznačná. Stavební úpravy příkopu budou provedeny v nezpevněném travnatém povr-chu stávajícího příkopu komunikace Kubelíkova podle č.v. 2, 3 a 4. Stavba dešťové kanaliza-ce nemá požadavky na napojení na dopravní infrastrukturu.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nemá žádnou podmiňující, vy-volanou ani související investici stejného ani jiných investorů.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Po dokončení stavby odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf budou v řešeném území odváděny dešťové vody na ČOV Varnsdorf v souladu s platnými ČSN. Bude zrušen a odstraněn neřízený odtok povrchových vod, který byl v minulosti příčinou dopravních nehod a škod na majetku. Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova je navržena z kanalizačního potrubí KTH 600 mm v délce 84 m a KTH 300 mm v délce 72 m, potrubí kanalizačních pří-pojek KTH 200 mm v délce 46 m a KTH 150 mm v délce 5 m a stavebních úprav příkopů v délkách jednotlivě 28,5 m a 20 m.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf  nemá nároky na urbanismus a není třeba řešit žádné prostorové kompozice.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nemá nároky na architekturu a není třeba řešit žádné tvarové kompozice ani barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provoz nové dešťové kanalizace v ulici Kubelíkova ve Varnsdorfu bude předmětem činnosti investora stavby Města Varnsdorf. Provoz kanalizace KTH 600 mm a KTH 300 mm bude v souladu se schváleným a platným provozním řádem pro stávající kanalizační sítě in-vestora ve městě Varnsdorf. Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova není předmětem vý-roby a proto neobsahuje žádnou technologii výroby.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf je ve většině objemu prací pod terénem a netvoří žádné bariéry.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání - stavby odvodnění komunikace Kubelíkova je věcí investora stavby Města Varnsdorf, které uvedenou kanalizaci KTH 600 mm a KTH 300 mm převezme k provozování a zajistí bezpečnost při užívání stavby.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Napojení stavby IO 01 – odvodnění komunikace z potrubí KTH 600 mm ve Varnsdor-fu bude do nové Š1 ve staničení 0,0 km ve zpevněné AB ploše ulice Kollárova a ukončena bude v nové kanalizační šachtě Š6 ve staničení 0,154 km ve zpevněné AB ploše ulice Kubelí-kova. Stavba bude pokračovat napojením kanalizační přípojky z potrubí KTH 200 mm do no-vé kanalizační šachty Š6 ve staničení 0,0 km. Ve staničení 0,043 km bude kanalizační přípoj-ka ukončena napojením uliční vpusti UV6 před vjezdem do garáže u objektu č.p. 2824 v ko-munikaci Kubelíkova s krytem asfaltobetonovým. Na trase budou napojeny nové uliční vpusti UV1 – UV6 a stavba IO 02 – stavební úpravy příkopu prostřednictvím horské vpusti. Předmě-tem stavby je zajištění odtoku dešťových vod z komunikace Kubelíkova v souladu s ČSN a odstranění příčin dopravních nehod a škod na majetku. Kanalizace je řešena jako gravitační oddílná dešťová stoka.

Stavba IO 02 – stavební úpravy příkopu bude provedena v rozsahu vyčištění a zpevně-ní upraveného dna betonovými žlabovkami 33-60 a svahů zatravňovacími tvárnicemi v délce 28,5 m a osazením horské vpusti. Dále bude upraven občasný přítok povrchové vody do pří-kopu zpevněním kamennou rovnaninou na sucho v délce cca 20 m. Odvodňovaná plocha ko-munikace Kubelíkova bude vymezena osazením nových obrubníků ABO 15-30 v délce 104 m. Stavební úpravy příkopu budou provedeny v nezpevněném travnatém povrchu nad komu-nikací Kubelíkova a nad upravovaným příkopem. Po dokončení prací bude obnoven AB kryt na komunikaci a travnatá plocha podél komunikace do původního stavu v rozsahu č.v. 4 a 8.

Potrubí kameninové KTH 600 mm a KTH 300 mm bude pokládáno do otevřené rýhy do pískového lože s pískovým obsypem. Bude-li ve výkopu nalezena navážka nevhodná pro zásyp rýhy bude odvezena na skládku, ale skutečnost bude případně zjištěna až při stavbě. Opravy povrchů budou do původního stavu v pruhu šíře 2,0 až 2,5 metrů a to podle č.v. 4 – situace opravy povrchů. V asfaltobetonovém krytu místních komunikací bude oprava s pod-kladem z kameniva 400 mm a vrstvou ABS = 40 mm a ABH = 60 mm a se zámkem 450 mm zaříznutým na každou stranu podle č. v. 8 – příčné profily potrubí KTH. Vyřezaný AB kryt může být po přetavení na agregátu BAGELA použit na podkladní živici ( asfaltový beton hru-bozrnný ). Pro opravu ulice Kubelíkova bude v trase výkopu provedena jedna hutnící zkouška v místě dohodnutém městem Varnsdorf.

b) konstrukční a materiálové řešení

Pro stavbu IO 01 – odvodnění komunikace bude potřeba 84 m potrubí KTH 600 mm

( potrubí oboustranně glazované, třídy 160, FN 96 mm, spoj C ), dále 72 m potrubí KTH 300 mm ( potrubí oboustranně glazované, třídy 160, FN 48 mm, spoj C), 46 m potrubí přípojky KTH 200 mm ( potrubí oboustranně glazované, třídy 200, FN 40 mm, spoj F ), 5 m potrubí přípojky KTH 150 mm ( potrubí oboustranně glazované, třídy 34, FN 34 mm, spoj F ), 6 kusů betonové kanalizační šachty montované ze skruží a kónusu s monolitickým prefa dnem, 6 ku-sů montované betonové uliční dešťové vpusti s LT rámem a mříží, 1 kus montované betonové horské vpusti s LT rámem a mříží, 1 kus vírový regulační ventil průtoku typ RVKL 5-9.

Pro stavbu IO 02 – stavební úpravy příkopu bude potřeba 104 m betonového obrubní-ku ABO 15-30, 1,2 m3 kamenného zdiva na divoko spárovaného MC10, 26,8 m žlabovek 33-60 do betonového lože z C16/20 a 44,8 m2 betonových zatravňovacích tvárnic.

Seznam materiálu pro montáže kanalizačních šachet je na č.v. 11 - tabulka kanalizač-ních šachet a dále je seznam navržených materiálů pro stavbu úplný jako součást položkového rozpočtu a soupisu prací.

c) mechanická odolnost a stabilita

K poruše potrubí může dojít především nebude-li uloženo do výkopu podle příčných profilů s obsypy. Základem prací je znalost a technologická disciplína pracovníků dodavatele. V tomto případě je pro kanalizaci navrženo potrubí kameninové hrdlové viz. výše. Mechanic-ká odolnost a stabilita potrubí je dána parametry potrubí, ale základní kvalitativní hladina je dána typem potrubí tj. kamenina.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Viz. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) stavební řešení. Technologická a tech-nická zařízení se na stavbě nenacházejí.

b) výčet technických a technologických zařízení

Není předmětem stavby odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nemá nároky na požární och-ranu a zabezpečení, protože je z nehořlavých materiálů a pod terénem.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nemá nároky na požární ochra-nu a zabezpečení. Požárně nebezpečný prostor je nulový a jako takový nemůže zasahovat na jiné a soukromé a sousední pozemky. Během stavby s ohledem na maximální úsek 30 metrů otevřeného výkopu není předpoklad pro možné omezení při požárním zásahu na jiných nemo-vitostech v okolí, přestože kanalizace je vedena ve zpevněné ploše blízko středu místní komu-nikace Kubelíkova a Kollárova, kde je trvalý silniční provoz.

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně

požadavků požární odolnosti stavebních konstrukcí

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf je navržena z dostupných mate-riálů a běžných technologií pro veřejné dešťové kanalizace. Potrubí kanalizace nemá nároky na požární odolnost, protože je vedeno pod terénem a je z nehořlavých materiálů.

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Není předmětem stavby odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf .

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Není předmětem stavby odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Není předmětem stavby odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

Není předmětem stavby odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

Není předmětem stavby odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Není předmětem stavby odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Není předmětem stavby odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Není předmětem stavby odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf.

b) energetická náročnost stavby

Není předmětem stavby gravitačního odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není předmětem stavby odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Hygienické zabezpečení přepravované odpadní vody v potrubí kanalizace je standart-

ně v kameninovém potrubí a doloženém zkouškou vodotěsnosti stokových úseků.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nevyžaduje žádnou protirado-novou ochranu.

b) ochrana před bludnými proudy

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nevyžaduje žádnou ochranu před bludnými proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou.

d) ochrana před hlukem

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nevyžaduje žádnou ochranu před hlukem.

e) protipovodňová opatření

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf není v dosahu hladiny Q100 vodoteče Mandava a není ani v aktivní zátopové zóně. Stavba nevyžaduje tedy žádná proti-povodňová opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stavba IO 01 – odvodnění komunikace je navržena z potrubí KTH 600 mm a KTH 300 mm a je napojena na novou kanalizační šachtu Š1 ve staničení 0,0 km v ulici Kollárova a ukončena v nové kanalizační šachtě Š6 ve staničení 0,154 km ve zpevněné AB ploše ulice Kubelíkova. Stavba bude pokračovat napojením kanalizační přípojky KTH 200 mm do nové kanalizační šachty Š6 ve staničení 0,0 km. Ve staničení 0,043 km bude kanalizační přípojka ukončena napojením do uliční vpusti UV6 před vjezdem do garáže u objektu č.p. 2824 v ko-munikaci Kubelíkova s krytem asfaltobetonovým. Na trase budou napojeny nové uliční vpusti UV1 – UV6 a stavba IO 02 – stavební úpravy příkopu.

Stavba IO 02 – stavební úpravy příkopu bude provedena v rozsahu vyčištění a zpevně-ní upraveného dna betonovými žlabovkami 33-60 a svahů zatravňovacími tvárnicemi v délce 28,5 m, úpravy občasného přítoku povrchové vody do příkopu zpevněním kamennou rovnani-nou na sucho v délce cca 20 m a osazení nových obrubníků ABO 15-30 v délce 104 m.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojení stavby IO 01 – odvodnění komunikace ve staničení 0,0 km bude do nové ka-nalizační šachty Š1 v ulici Kollárova a ukončena novou uliční vpustí v ulici Kubelíkova před vjezdem do garáže u objektu č.p. 2824. Připojovací rozměry jsou profil KTH 300 mm potrubí kameninového a výkonová kapacita je 98 l/s při rychlosti 1,39 m/s a profil přípojky KTH 200 mm potrubí kameninového a výkonová kapacita je 38 l/s při rychlosti 1,21 m/s.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf je umístěna ve zpevněné AB ploše místní komunikace Kubelíkova a Kollárova a v nezpevněné travnaté ploše nad komuni-kací Kubelíkova a nad příkopem komunikace. Stavba je umístěna blízko středu komunikace ve zpevněné AB ploše a zasahuje veřejnou silniční dopravu ve Varnsdorfu. Ulice Kubelíkova bude dotčena podélným překopem a ulice Kolárova příčným překopem. Během stavebních prací s ohledem na trasu kanalizace převážně ve středu místní komunikace bude stavbou dot-čená část pro veřejnou dopravu plně uzavřena a značena svislým dopravním značením zákaz vjezdu č. B1 se zábranou pro označení uzavírky č. Z2 vždy v úseku stavby, kde budou probí-hat práce. Uzavřený úsek nebude delší než 30 metrů. Objezdové trasy jsou krátké a jednodu-ché, protože město Varnsdorf má hustou síť navazujících místních komunikací.

Pro případ příjezdu sanitky nebo požárních vozů nebude žádný objekt mimo dosah po-moci s ohledem na délku otevřeného výkopu maximálně 30 metrů. Provoz mechanizace a do- pravních prostředků na stavbě bude v souladu s vyhláškou o silniční dopravě. Mechanizaci a dopravní prostředky na stavbě budou obsluhovat pracovníci s příslušným oprávněním ( řidič-ský nebo strojní průkaz atd. ).

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Není předmětem stavby odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf.

c) doprava v klidu

Není předmětem stavby odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf.

d) pěší a cyklistické stezky

Cyklistické stezky nejsou předmětem stavby a nenalézají se na staveništi odvodnění.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Terén na staveništi bude v trase odvodnění komunikace upraven do původního stavu = asfaltobetonový povrch a nezpevněná, travnatá plocha. Vegetace a terén nebude stavbou dot-čena a samostatné terénní úpravy na stavbě nejsou.

b) použité vegetační prvky

Na stavbě odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nejsou použity žádné vege-tační prvky.

c) biotechnická opatření

Na stavbě odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nejsou použita žádná bio-technická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Během stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí na staveništi a to hlu-

kem, provozem mechanizace a prašností. Po dokončení stavby odvodnění komunikace a při-pojení na stávající kanalizaci bude dopad pozitivní, protože dešťové vody v řešené části měs-ta Varnsdorf budou odváděny v souladu s platnými ČSN. Stavbou odvodnění komunikace Kubelíkova nebude dotčena využívaná zemědělská a lesní půda a není ohrožena kvalita pod-zemní ani povrchové vody. Na stavbě nebudou používány jedovaté ani jiné toxické látky oh-rožující životní prostředí.

Na stavbě budou vznikat odpady a to přebytečný výkopek. Příslušný objem zeminy za obsyp se odveze na řádnou skládku např. Rožany. Výměry jsou obsahem rozpočtu a soupisu prací. Výkopek bude nahrazen podle směrnice města Varnsdorf v objemu 100 % vhodným inertním nesedavým a nenamrzavým materiálem např. lomový odval. Odřezky a zbytky ka-meninového KTH potrubí bude dodavatel likvidovat na svém stavebním dvoře. Běžné komu-nální odpadky budou likvidovány skládkováním do kontejnerů PDO. Dodavatel stavby k pře-dání a převzetí doloží protokol o likvidaci odpadů. K dokumentaci pro provádění bude vydá-no závazné stanovisko referátu ŽP MÚ Varnsdorf podle § 26, odst. 4 a písmeno b/ zákona číslo 007/05 Sb. Územní rozhodnutí o umístění stavby vydá stavební úřad MěÚ Varnsdorf a stavební povolení vydá vodoprávní úřad - referát ŽP MěÚ Varnsdorf. Přebytečný výkopek je podle zákona č. 381/2001 Sb. v platném znění zatříděn pod č. 17 05 04 a bude na stavbě od- vezen na skládku např. Rožany ( přesně viz. rozpočet a soupis prací ). Vyřezaný asfalt je za-tříděn pod č. 17 03 01 a bude v plném objemu recyklován na agregátu BAGELA a využit pro podkladní živičné vrstvy místních komunikací. Předpokládané maximální množství při odha- dované tloušťce max. 100 mm bude cca 40 m3.

Pro stavbu v trvání max. 80 pracovních dní nebude zřizováno trvalé zařízení staveniš- tě. Dodavatel bude provádět stavbu z mobilní buňky ( šatna, hygienické WC ) a montážních vozidel. Materiál na staveniště bude dovážen průběžně podle postupu výstavby. Plocha pro případnou stavební buňku je určena na pozemku p.č. 7295/1 – trvalý travní porost v majetku Města Varnsdorf a jedná se o plochu cca 230 m2 vedle zděné trafostanice. Lokalita zařízení staveniště bude vybranému dodavateli předána pracovníky investora Města Varnsdorf proto-kolárně s podmínkami pro využití a také pro konečné vyklizení po dokončení stavby. Případ-ný nános zeminy na okolní komunikace během stavby je dodavatel povinen ihned vyčistit. Staveniště nebude napojováno na žádné přípojky inženýrských sítí.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf je pod terénem v krajní části města Varnsdorf a nemá vliv na přírodu a ani na krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf je pod terénem na kraji města Varnsdorf a nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nepodléhá stanovisku EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf a činnost v ochranném pásmu musí splňovat podmínky dané zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v plat-ném znění.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba je umístěna pod terénem a nemá nároky na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Není předmětem stavby odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf.

b) odvodnění staveniště

Pro stavbu odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nebude speciálně odvod-ňováno staveniště.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nemá žádné trvalé nároky na napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Sjezd na staveniště je z přileh- lých místních komunikací a je obsahem č.v. 13.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Během stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí na staveništi a to hlu-

kem, provozem mechanizace a prašností. Dodavatel bude dbát minimalizace prašnosti v době

sucha skrápěním terénu a naopak v době deště bude dbát, aby případný nános zemin na okol- ní komunikace byl urychleně odstraněn. Provoz mechanizace bude v souladu s technickými parametry podle technických knih atd. a tím bude zaručena hlučnost na úrovni používaného strojního vybavení. Ostatní vlivy viz. jiné kapitoly uvedené výše.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nemá požadavky na asanace a demolice jiných objektů ani kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště

Pro potřeby staveniště bude dočasný zábor stavebního pruhu v šířce 7 až 8 metrů a to činí prakticky většinu plochy dotčené komunikace viz. č.v. 13 – situace organizace výstavby a to především z důvodů umístění a hloubky kanalizace a náročnosti realizace. Na ulici Kubelí-kova jsou vyznačeny také dostatečné plochy pro potřeby realizace. Zábor plochy pro staveniš-tě se bude postupně posunovat podle průběhu výstavby a to včetně dopravního značení. V pří-padě osazení stavební buňky na pozemku p.č. 7295/1 bude zábor pro stavební buňku a WC maximálně 230 m2.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,

jejich likvidace

Na stavbě budou vznikat odpady a to přebytečný výkopek. Příslušný objem zeminy za obsyp se odveze na řádnou skládku např. Rožany. Výměry jsou obsahem rozpočtu a soupisu prací. Odřezky a zbytky kameninového potrubí KTH bude dodavatel likvidovat na svém sta-vebním dvoře. Běžné komunální odpadky budou likvidovány skládkováním do kontejnerů PDO. Dodavatel stavby k předání a převzetí doloží protokol o likvidaci odpadů. K dokumen-taci pro provádění bude vydáno závazné stanovisko referátu ŽP MěÚ Varnsdorf podle § 26, odst. 4 a písmeno b/ zákona číslo 007/05 Sb. Územní rozhodnutí o umístění stavby vydá sta-vební úřad MěÚ Varnsdorf a stavební povolení vydá vodoprávní úřad, referát ŽP MěÚ Varns-dorf. Přebytečný výkopek je podle zákona č. 381/2001 Sb. v platném znění zatříděn pod č. 17 05 04 a bude na stavbě v objemu 100 % odvezen na skládku ( přesně viz. rozpočet a soupis prací ). Vyřezaný asfalt je zatříděn pod č. 17 03 01 a bude v plném objemu recyklován na ag-regátu BAGELA a využit pro podkladní živičné vrstvy v místních komunikacích. Předpoklá-dané maximální množství při tloušťce 100 mm bude cca 40 m3. Oprava místní komunikace Kubelíkova a Kollárova bude provedena v souladu s podmínkami Města Varnsdorf.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Viz. B.8 Zásady organizace výstavby g) maximální produkovaná množství a druhy od-padů a emisí při výstavbě, jejich likvidace. Požadavky na přísun zeminy nejsou. Bilance zem-ních prací je obsahem samostatné přílohy tedy položkového rozpočtu zemních prací a výkazu výměr resp. soupisu zemních prací.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Vliv stavby na životní prostředí je vysoce pozitivní, protože budou v řešené části měs-ta Varnsdorf odváděny odpadní dešťové vody novou dešťovou kanalizací v provozu investora a dále SčVK a.s. Teplice na ČOV podle ČSN a tím budou odstraněny příčiny dopravních ne-hod a škod na majetku. Během stavby dojde dočasně k lokálnímu zhoršení podmínek v místě stavby a to zvýšeným provozem mechanizace, prašností a hlukem. Tyto negativní průvodní jevy nesmí přesahovat povolené limity. Případný nános zeminy z vozidel na komunikace je dodavatel povinen ihned vyčistit. Na stavbě nebudou používány toxické ani jiné jedovaté lát-ky. Nebude kontaminována podzemní voda ani půdní profily ropnými látkami ani nebezpeč-nými chemikáliemi, protože se na stavbě nepoužívají.

V trase nové dešťové kanalizace se nenalézají stromy ani nálety. Zemní práce budou prováděny strojně a dokopávky ručně. Kvalifikace odpadů, zatřídění dle zákona č. 381/2001 Sb. v platném znění, kvantifikace a způsoby likvidace odpadů jsou součástí souhrnné technic-ké zprávy viz. B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a vliv stavby na ži-votní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda viz. výše. Negativní vlivy provádění stavby odvodnění komunikace Kubelíkova v místě na životní prostředí jsou minimalizovány navrženým řešením na nejnižší možnou úroveň.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Dodavatel s ohledem na rozsah stavby bude dodržovat požadavky podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a pro stavbu bude určen koordinátor bezpečnosti práce, který vypracuje plán bezpečnosti práce při provádění stavby. Pro zařízení staveniště a provádění stavby nejsou sta-novena žádná speciální bezpečnostní či hygienická opatření. Ta běžná jsou součástí dokumen-tace stavby tzn. označení a osvětlení výkopů, provoz a údržba mechanizace, ochrana staveniš-tě proti úniku ropných látek do podloží, pažení výkopů. Dále bude dodavatel respektovat veš-kerá platná bezpečnostní opatření a především vyhlášku č. 48/82 Sb. Odstup od jiných IS je řešený v dokumentaci stavby v souladu s doporučenou ČSN 736005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení a podle ČSN 755401 a ČSN 756101.

Z hlediska hlučnosti budou vybraným dodavatelem dodržovány hladiny hluku povole-

né podle hygienických předpisů svazek 37/1977 a ustanovení směrnice č. 41. K tomuto musí dodavatel plnit základní údržbu a provoz mechanizace a tato musí mít platné technické osvěd- čení a být atestovaná a povolená státní zkušebnou, která tyto limity u provozované mechani- zace kontroluje. Stejně tak dodavatel bude dbát na prašnost v místě stavby. V případě dlouho- dobého sucha a tedy malé vlhkosti zeminy a současně zeminy s velkým podílem prachových částic bude dodavatel zajišťovat v místě stavby zvlhčení zpevněných ploch kropícími vozy.

Předpokládaný počet pracovníků na stavbě bude cca 7 a z toho cca 2 osoby montéra,

2 řidiči mechanizace, 2 osoby stavebních dělníků zemních prací a 1 technik = stavbyvedoucí. Během provádění ručních výkopů okolo jiných IS může počet stoupnout o další např. 3 osoby podle podílu ručních prací. Počet osob na staveništi se bude pohybovat podle postupu výstav- by a potřeb stavby.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavbou odvodnění komunikace Kubelíkova nebudou dotčeny přímo žádné stavby. Podle potřeby bude osazena přes výkop lávka pro pěší šíře 1 metr se zábradlím výšky 1,3 m a s nekluzným povrchem lávky.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Viz B.4 Dopravní řešení a) popis dopravního řešení

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Pro stavbu odvodnění komunikace Kubelíkova nejsou stanoveny speciální podmínky pro provedení stavby. Dodavatel zajistí řádné a kvalitativně odpovídající pažení výkopů s oh-ledem na navržené hloubky potrubí od 1,6 m do 2,4 m.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Lhůty výstavby budou upřesněny smlouvou o dílo mezi vybraným dodavatelem stavby a investorem Městem Varnsdorf. Stavba není časově dělena na etapy, ale byla rozdělena na dva inženýrské objekty. Stavba bude v trvání maximálně 80 pracovních dní. Dílčí zařízení staveniště v rozsahu stavební buňky a WC tj. skladovacích ploch nářadí bude likvidováno po termínu ukončení stavby do 15-ti dnů. Pro postup výstavby není vyhotoven návrh harmono-gramu prací. Nejsou řešeny některé další grafy zemních prací, montážních prací a toku finanč-ních prostředků. Tyto údaje budou řešeny ve smlouvě na zhotovení díla mezi investorem a vybraným dodavatelem textově a to z důvodů malého rozsahu stavby.

Kontrolní prohlídky jsou stanoveny podle postupu prací takto :

1. kontrolní prohlídka : po dokončení staničení 0,050 km IO 01 - odvodnění komunikace

2. kontrolní prohlídka : po dokončení staničení 0,100 km IO 01 - odvodnění komunikace

3. kontrolní prohlídka : po dokončení staničení 0,154 km IO 01 - odvodnění komunikace

4. kontrolní prohlídka : po dokončení přípojek odvodnění

5. kontrolní prohlídka : po napojení na Š1 ve staničení 0,0 km

6. kontrolní prohlídka : po dokončení stavebních úprav příkopu 28,5 m

7. kontrolní prohlídka : po dokončení stavebních úprav příkopu cca 20 m

Vypracoval : Ing. Josef Folbrecht

Nový Bor, únor 2016